## AEC_EL
Таблица 1.0.1 | Объемный элемент |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | В зависимости от назначения в группе: IfcBeam, IfcBuildingElementProxy, IfcFooting, IfcRoof, IfcSlab, IfcWall, IfcStair, IfcColumn
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: Толщина, длина, ширина | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Тело выдавливания замкнутой плоской кривой или плоской фигуры. Форма кривой/фигуры должна соответствовать требованиям к группе элементов ЦИМ, которую представляет объемный элемент | Поперечное и продольные сечения повторяют форму прототипа | -
| Проёмы | В соответствии с требованиями к группе элементов |  | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Строительная_часть | Строительная_часть | - | Строительная_часть
Тип элемента | TYPE | Объемный_элемент | Объемный_элемент |  | Объемный_элемент
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент |  | Перекрытие
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов |  | ПР1
Порядковый номер группы | ASSEMBLY_N | ● | ●
Обозначение | TAG |  | ● Данные в соответствии с требованиями группы элементов |  | Бетон
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер |  | 1000
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер |  | 3000
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер |  | 200
Таблица 1.0.2 | Подготовка под фундамент |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcFooting
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры, толщина | Приблизительные | Точные, габариты подготовки в плане не менее чем на 100 мм больше подошвы фундамента с каждой стороны. Исключение: подготовка под ленточный фундамент - габариты подготовки в плане не менее чем на 100 мм больше подошвы фундамента с двух сторон | -
| Форма | Параллелепипед | Параллелепипед
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Строительная_часть |  |  | Строительная_часть
Тип элемента | TYPE | Подготовка_под_фундамент |  |  | Подготовка_под_фундамент
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент |  |  | Фундамент_монолитный
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов |  |  | ФМ1
Порядковый номер группы | ASSEMBLY_N | ● | ● | ● | 1
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 1700
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 1700
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 100
Материал | MATERIAL |  |  | ● | В7,5 П2
Нормативный документ на материал | M_STANDARD |  |  | ● | ГОСТ 7473
Объем | VOLUME |  |  | ● | 0.289
Таблица 1.0.3 | Монолитная бетонная часть |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | В зависимости от назначения в группе: IfcFooting, IfcSlab, IfcPlate
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Поперечное и продольное сечения повторяют форму прототипа
| Отверстия для прохода коммуникаций | В соответствии с требованиями к группе элементов
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Строительная_часть |  |  | Строительная_часть
Тип элемента | TYPE | Монолитная_бетонная_часть |  |  | Монолитная_бетонная_часть
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент |  |  | Фундамент_монолитный
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов |  |  | ФМ1
Порядковый номер группы | ASSEMBLY_N | ● |  |  | 1
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 1500
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 1500
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 1800
Материал | MATERIAL |  |  | ● | В15 П2
Нормативный документ на материал | M_STANDARD |  |  | ● | ГОСТ 7473
Объем | VOLUME |  |  | ● | 3.5
Таблица 1.0.4 | Бетонная подливка |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcFooting
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры, толщина | Приблизительные | Точные
| Форма | Параллелепипед | Параллелепипед | Усеченная пирамида
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Строительная_часть |  |  | Строительная_часть
Тип элемента | TYPE | Бетонная_подливка |  |  | Бетонная_подливка
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент |  |  | Фундамент_монолитный
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов |  |  | ФМ1
Порядковый номер группы | ASSEMBLY_N | ● |  |  | 1
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 1700
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 1700
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 100
Материал | MATERIAL |  |  | ● | В7,5 П2
Нормативный документ на материал | M_STANDARD |  |  | ● | ГОСТ 7473
Объем | VOLUME |  |  | ● | 0.289
Таблица 1.0.5 | Фундаментный болт |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcDiscreteAccessory
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: ширина, длина, диаметр шпильки | Приблизительные | Точные | Точные
| Форма | Цилиндр | В форме 3D модели выполнены загибы болта (при необходимости) | В 3D модели отражены гайки и шайбы
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Строительная_часть |  |  | Строительная_часть
Тип элемента | TYPE | Фундаментный_болт |  |  | Фундаментный_болт
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент |  |  | Фундамент_монолитный
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов |  |  | ФМ1
Порядковый номер группы | ASSEMBLY_N | ● |  |  | 1
Обозначение | TAG |  | ● * | ● * | Болт 1.1 М20х800 ВСт3пс ГОСТ 24379.1-2012
Нормативный документ | STANDARD |  | ● | ● | ГОСТ 24379.1-2012
Длина | LENGTH |  | ● | ● | 800
Диаметр | DIAM |  | ● | ● | 20
Материал | MATERIAL |  |  | ● | ВСт3пс
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 2.31
Примечание |  | * В значении атрибута Обозначение (TAG) указать маркировку фундаментного болта по ГОСТ 24379.1-2012
Таблица 1.0.6 | Свая железобетонная серийная |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcPile
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: ширина, длина, высота | Приблизительные | Точные | Точные
| Форма | Параллелепипед | Параллелепипед | Форма основного поперечного и продольного сечения 3D модели выполнены в соответствии с поперечным сечением прототипа. В форме сваи можно выделить часть сваи, разрушаемую при создании ростверка
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Строительная_часть |  |  | Строительная_часть
Тип элемента | TYPE | Свая_железобетонная_серийная |  |  | Свая_железобетонная_серийная
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент |  |  | Ростверк_монолитный_столбчатый
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов |  |  | Рм-1
Порядковый номер группы | ASSEMBLY_N | ● | ● | ● | 1
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 300
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 300
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 2000
Обозначение | TAG |  |  | ● Обозначение по рабочим чертежам изделия
Нормативный документ | STANDARD |  |  | ● Шифр чертежей, серии
Масса | WEIGHT |  |  | ●
Таблица 1.0.7 | Профиль металлопроката |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | В зависимости от назначения в группе: IfcColumn, IfcBeam, IfcMember
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Сечение | Условное | Форма сечения соответствует атрибутивной информации (атрибут Обозначение). Скругления в форме сечения выполнять не требуется. | Форма сечения соответствует атрибутивной информации (атрибут Обозначение). Скругления в форме сечения выполнять не требуется.
| Габаритные размеры сечения | Размеры сечения условные | Точные | Точные
| Размеры частей профиля: Толщина стенок и полок, длина полок | Нет требований | Точные, в соответствии с прототипом | Точные, в соответствии с прототипом
| Длина профиля | Приблизительная | Приблизительная | Точная
| Пересечение профиля с другими элементами конструкции | Допускается | Допускается | Графическое представления выполнено таким образом, что оно не пересекается и не имеет зазоров с другими элементами здания в местах соединения с ними
| Отверстия | НЕТ | НЕТ | Выполнены все отверстия в соответствии с требованиями к группе элементов, в которую входит профиль металлопроката. Если требований нет, выполнение отверстий не требуется.
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Строительная_часть | Строительная_часть | Строительная_часть | Строительная_часть
Тип элемента | TYPE | Профиль_металлопроката | Профиль_металлопроката | Профиль_металлопроката | Профиль_металлопроката
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент | Колонна
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | К1
Порядковый номер группы | ASSEMBLY_N | ● | ● | ● | 1
Наименование | NAME |  | ● | ● | Двутавр стальной горячекатанный с параллельными гранями полок
Обозначение | TAG |  | ● обозначение сечения | ● обозначение сечения | 40К2
Нормативный документ | STANDARD |  | ● | ● | СТО АСЧМ 20-93
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер сечения | ● Габаритный размер сечения | 400
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер сечения | ● Габаритный размер сечения | 400
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер вдоль оси | ● Габаритный размер вдоль оси | 1500
Материал | MATERIAL |  |  | ● | С255
Нормативный документ на материал | M_STANDARD |  |  | ● | ГОСТ 27772
Масса | WEIGHT |  |  | ● погонный вес | 1.717
Таблица 1.0.8 | Прокат листовой |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcPlate
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, толщина | Приблизительные | Точные | Точные
| Форма | Параллелепипед | Тело выдавливания замкнутой плоской кривой. Форма кривой должна соответствовать техническому решению по исполнению элемента | Графическое представления выполнено таким образом, что оно не пересекается и не имеет зазоров с другими элементами металлокаркаса здания в местах соединения с ними
| Отверстия | Нет требований | Нет требований | Выполнены все отверстия в соответствии с требованиями к группе элементов, в которую входит профиль металлопроката. Если требований нет, выполнение отверстий не требуется.
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Строительная_часть | Строительная_часть | Строительная_часть | Строительная_часть
Тип элемента | TYPE | Прокат_листовой | Прокат_листовой | Прокат_листовой | Прокат_листовой
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент | Колонна
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | К1
Порядковый номер группы | ASSEMBLY_N | ● | ● | ● | 1
Наименование | NAME |  | ● | ● | Прокат листовой горячекатаный
Обозначение | TAG |  | ● «t[толщина]» * | ● «t[толщина]» * | t8
Нормативный документ | STANDARD |  | ● | ● | ГОСТ 19903-2015
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 300
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 600
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер (толщина) | ● Габаритный размер (толщина) | 8
Материал | MATERIAL |  |  | ● | С255
Нормативный документ на материал | M_STANDARD |  |  | ● | ГОСТ 27772-2021
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 11.3
Примечание |  | * В значении атрибута Обозначение должна быть указана толщина листа в формате: t[Толщина], где t — условное обозначение толщины, [толщина] — значение толщины листа (должно быть равно значению атрибута Высота)
Таблица 1.0.9 | Конструктивный слой пола |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | В зависимости от назначения в группе: IfcSlab, IfcCovering
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: Толщина, длина, ширина | Приблизительные | Толщина слоя пола выполнена точно | -
| Форма | Параллелепипед | Тело выдавливания замкнутой плоской кривой. Форма кривой должна соответствовать техническому решению по исполнению элемента | -
| Пересечение со стенами | Допускается | Не допускается | -
| Пересечение с другими слоями пола | Допускается | Не допускается | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Строительная_часть | Строительная_часть | Строительная_часть | Строительная_часть
Тип элемента | TYPE | Конструктивный_слой_пола | Конструктивный_слой_пола | Конструктивный_слой_пола | Конструктивный_слой_пола
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент | Пол_по_грунту
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ЗД1_Пл1_+3,600
Порядковый номер группы | ASSEMBLY_N | ● | ● | ● | 1
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 3000
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 6000
Толщина | THICKNESS |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 200
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ● | Бетон
Материал | MATERIAL |  |  | ● | В15
Нормативный документ на материал | M_STANDARD |  |  | ● | ГОСТ 26633
Объем | VOLUME |  |  | ● | 36
Площадь | SURF_AREA |  |  | ● | 18
Таблица 1.0.10 | Профлист |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcPlate
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: Толщина, длина, ширина | Приблизительные | Точные
| Форма | Параллелепипед | Параллелепипед | Поперечное и продольные сечения повторяют форму прототипа: возможно выделить гофру листа.
| Проёмы | В соответствии с требованиями к группе элементов | В соответствии с требованиями к группе элементов | В соответствии с требованиями к группе элементов
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Строительная_часть | Строительная_часть | Строительная_часть | Строительная_часть
Тип элемента | TYPE | Профлист | Профлист | Профлист | Профлист
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент | Перекрытие_монолитное_по_профлисту
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ПрЛ1
Порядковый номер группы | ASSEMBLY_N | ● | ● | ● | 1
Длина | LENGTH |  | ● (габаритный размер) | ● (габаритный размер)
Ширина | WIDTH |  | ● (габаритный размер) | ● (габаритный размер)
Высота | HEIGHT |  | ● (габаритный размер) | ● (габаритный размер)
Обозначение | TAG |  |  | ● по ГОСТ 24045
Нормативный документ | STANDARD |  |  | ●
Масса | WEIGHT |  |  | ●
Таблица 1.0.11 | Плита железобетонная |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcPlate
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры, толщина | Приблизительные | Точные | Точные
| Форма | Параллелепипед | Параллелепипед | Форма поперечного сечения повторяет прототип
| Пустоты | Нет | Нет | Выполнены пустоты плиты (при наличии)
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Строительная_часть | Строительная_часть | Строительная_часть | Строительная_часть
Тип элемента | TYPE | Плита_железобетонная | Плита_железобетонная | Плита_железобетонная | Плита_железобетонная
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент | Перекрытие_сборное_железобетонное
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | П1
Порядковый номер группы | ASSEMBLY_N | ● | ● | ● | 1
Длина | LENGTH |  | ● (габаритный размер) | ● (габаритный размер) | 6000
Ширина | WIDTH |  | ● (габаритный размер) | ● (габаритный размер) | 2000
Высота | HEIGHT |  | ● (габаритный размер) | ● (габаритный размер) | 300
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ● | Бетон
Обозначение | TAG |  |  | ● | В7,5
Нормативный документ | STANDARD |  |  | ● | ГОСТ 26633
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 0.289
Таблица 1.0.12 | Стена |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcWall
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: Высота, длина, толщина | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Параллелепипед | -
| Слои стены (при наличии) | Не отображать | Не отображать | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Строительная_часть | Строительная_часть | Строительная_часть | Строительная_часть
Тип элемента | TYPE | Стена | Стена | Стена | Стена
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент | Стена кирпичная
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ЗД1_СТ1_+3,600
Порядковый номер группы | ASSEMBLY_N | ● | ● | ● | 1
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 3000
Высота | HEIGHT |  | ● | ● | 5000
Толщина | THICKNESS |  | ● | ● | 120
Обозначение | TAG |  |  | ● обозначение конструктивного исполнения | КР-р-по 250ГОСТ 530-2012 К65/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012
Объем | VOLUME |  |  | ● | 1.8
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 454
Таблица 1.0.13 | Сэндвич-панель |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcPlate
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: Толщина, длина, высота | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Параллелепипед | -
| Проемы | В соответствии с требованиями к группе элементов | В соответствии с требованиями к группе элементов | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Строительная_часть | Строительная_часть | Строительная_часть | Строительная_часть
Тип элемента | TYPE | Сэндвич-панель | Сэндвич-панель | Сэндвич-панель | Сэндвич-панель
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент |  |  | Стена_из_сэндвич-панели
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ЗД1_СП_Фасад 1-10
Порядковый номер группы | ASSEMBLY_N | ● | ● | ● | 1
Обозначение | TAG |  | ● по каталогу | ● по каталогу | ТСП-Z-150-1000-В-Т-МВ
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 6000
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 1000
Толщина | THICKNESS |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 150
Нормативный документ | STANDARD |  |  | ● | ГОСТ 32603
Масса | WEIGHT |  |  | ● (вес 1м2) | 150
Таблица 1.0.14 | Окно |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcWindow
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: ширина, высота, толщина | Приблизительные | Ширина и высота соответствуют габаритам проема, толщина — толщине рамы | -
| Проем в стене | Выполнен проем в стене для размещения окна | Выполнен проем в стене для размещения окна
| Форма | В 3D модели можно выделить стеклопакет. Стеклопакет выполнен прозрачным*. | В 3D модели можно выделить раму, импосты (при наличии) и стеклопакеты. Стеклопакеты выполнен прозрачным*.
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Строительная_часть | Строительная_часть | - | Строительная_часть
Тип элемента | TYPE | Окно | Окно |  | Окно
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Марка по проекту, должна быть уникальной для каждого типоисполнения элемента | ● Марка по проекту, должна быть уникальной для каждого типоисполнения элемента |  | ОК1
Наименование | NAME |  | ● |  | Оконный блок из ПВХ профилей
Длина | LENGTH |  | ● |  | 1770
Высота | HEIGHT |  | ● |  | 950
Толщина | THICKNESS |  | ● |  | 100
Примечание |  | * допускается выполнять стеклопакет непрозрачным, если программное обеспечение не имеет возможности создавать прозрачные элементы в формате IFC
Таблица 1.0.15 | Дверь |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcDoor
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: ширина, высота, толщина | Приблизительные | Ширина и высота соответствуют габаритам проема, толщина дверного полотна — толщине прототипа | -
| Проем в стене | Выполнен проем в стене для размещения двери | Выполнен проем в стене для размещения двери
| Сторона открывания двери | Нет требований | Сторона открывания двери выполнена конструктивно верно
| Форма | В 3D модели можно выделить дверное полотно. Дверь отражена в закрытом положении. | В 3D модели можно выделить основные составные части прототипа: раму и дверное полотно. Дверь отображена открытой на 30º.
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Строительная_часть | Строительная_часть | - | Строительная часть
Тип элемента | TYPE | Дверь | Дверь |  | Дверь
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Марка по проекту, должна быть уникальной для каждого типоисполнения элемента | ● Марка по проекту, должна быть уникальной для каждого типоисполнения элемента |  | Д1
Наименование | NAME |  | ● |  | Дверной блок из ПВХ профилей
Длина | LENGTH |  | ● |  | 2100
Высота | HEIGHT |  | ● |  | 900
Толщина | THICKNESS |  | ● |  | 100
Таблица 1.0.16 | Ворота распашные |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcDoor
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: ширина, высота, толщина | Приблизительные | Ширина и высота соответствуют габаритам проема, толщина створок ворот — 10 мм | -
| Проем в стене | Выполнен проем в стене для размещения ворот | Выполнен проем в стене для размещения ворот
| Сторона открывания двери | Нет требований | Сторона открывания ворот выполнена конструктивно верно
| Форма | В 3D модели можно выделить: створки ворот. Ворота выполнены закрытыми | В 3D модели можно выделить: раму и створки. Ворота выполнены открытыми на 30º.
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Строительная_часть | Строительная_часть | - | Строительная часть
Тип элемента | TYPE | Ворота_распашные | Ворота_распашные |  | Ворота_распашные
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Марка по проекту, должна быть уникальной для каждого типоисполнения элемента | ● Марка по проекту, должна быть уникальной для каждого типоисполнения элемента |  | Вр1
Наименование | NAME |  | ● |  | Ворота металлические распашные
Длина | LENGTH |  | ● |  | 2900
Высота | HEIGHT |  | ● |  | 2600
Толщина | THICKNESS |  | ● |  | 200
Таблица 1.0.17 | Утеплитель |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcPlate
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: Толщина, длина, высота | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Параллелепипед | -
| Проемы | В соответствии с требованиями к группе элементов | В соответствии с требованиями к группе элементов | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Строительная_часть | Строительная_часть | Строительная_часть | Строительная_часть
Тип элемента | TYPE | Утеплитель | Сэндвич-панель | Сэндвич-панель | Утеплитель
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Тип конструкции (группы элементов), в состав которой входит элемент |  |  | Кровля_поэлементной_сборки
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | Ут1
Порядковый номер группы | ASSEMBLY_N | ● | ● | ● | 1
Обозначение | TAG |  | ● по каталогу | ● по каталогу | ТЕХНОРУФ С ЛАЙТ
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер (указывается размер плиты) | ● Габаритный размер (указывается размер плиты) | 2400
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер (указывается размер плиты) | ● Габаритный размер (указывается размер плиты) | 600
Толщина | THICKNESS |  | ● Габаритный размер (указывается размер плиты) | ● Габаритный размер (указывается размер плиты) | 40
Нормативный документ | STANDARD |  |  | ● | ГОСТ 32314
Масса | WEIGHT |  |  | ● (вес 1м2) | 150

## AEC_GR
| Таблица 1.1 | Фундамент столбчатый | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы.
№ | Роль | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Формообразующее тело | Объемный элемент | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.1 | IfcFooting | 200 | - | - | + | - | - | Фундамент_столбчатый | AssemblyMark | n
2 | Подготовка под фундамент | Подготовка под фундамент | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.2 | IfcFooting | - | 300 | 400 | - | + | + | Фундамент_столбчатый | AssemblyMark | n
3 | Монолитная бетонная часть фундамента | Монолитная бетонная часть | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.3 | IfcFooting | - | 300 | 400 | - | + | + | Фундамент_столбчатый | AssemblyMark | n
4 | Бетонная подливка фундамента | Бетонная подливка | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.4 | IfcFooting | - | 300 | 400 | - | + | + | Фундамент_столбчатый | AssemblyMark | n
5 | Фундаментный болт | Фундаментный болт | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.5 | IfcDiscreteAccessory | - | - | 400 | - | - | + | Фундамент_столбчатый | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечания
1 | Группа элементов выполнена формообразующим телом (1) условного размера | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одного столбчатого фундамента 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Группа содержит элементы: Подготовка под фундамент (2), Монолитная бетонная часть (3), Бетонная подливка (4). | [7 empty] | Нет | Да | Нет
3 | Отсутствуют пересечения и зазоры между элементами группы (2-4) | [7 empty] | Нет | Да | Нет
4 | Группа содержит элементы: Подготовка под фундамент (2), Бетонная часть фундамента (3), Бетонная подливка (4), Фундаментный болт (5) | [7 empty] | Нет | Нет | Да
5 | Отсутствуют пересечения и зазоры между элементами группы (2-5), за исключением фундаментных болтов (5) | [7 empty] | Нет | Нет | Да
6 | Элементы группы расположены корректно, сечения соответствуют принятым техническим решениям | [7 empty] | Нет | Нет | Да
7 | Фундаментные болты расположены в соответствии с техническим решением по конструктивному исполнению сборки и позволяют произвести монтаж колонны | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания (металлокаркас, ограждающие конструкции и др.) в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.2 | Фундаментная балка | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы.
№ | Роль | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Формообразующее тело | Объемный элемент | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.1 | IfcFooting | 200 | - | - | + | - | - | Балка_фундаментная | AssemblyMark | n
2 | Подготовка под фундамент | Подготовка под фундамент | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.2 | IfcFooting | - | 300 | 400 | - | + |  | Балка_фундаментная | AssemblyMark | n
3 | Монолитная бетонная часть фундаментной балки | Монолитная бетонная часть | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.3 | IfcFooting | - | 300 | 400 | - | + |  | Балка_фундаментная | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечания
1 | Группа элементов выполнена формообразующим телом (1) условного размера | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одной фундаментной балки 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Группа содержит элементы: Монолитная бетонная часть (2), Подготовка под фундамент (3). | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Сечение элементов группы соответствует принятым техническим решениям | [7 empty] | Нет | Да | Да
4 | Отсутствуют пересечения и зазоры между элементами группы (2 и 3) | [7 empty] | Нет | Да | Да
5 | Группа элементов выполнена корректно: располагается между столбчатыми фундаментами, под стеной | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания (металлокаркас, ограждающие конструкции и др.) в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.3 | Фундамент ленточный монолитный | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы.
№ | Роль | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Формообразующее тело | Объемный элемент | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.1 | IfcFooting | 200 | - | - | + | - | - | Фундамент_ленточный_монолитный | AssemblyMark | n
2 | Подготовка под фундамент | Подготовка под фундамент | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.2 | IfcFooting | - | 300 | 400 | - | + |  | Фундамент_ленточный_монолитный | AssemblyMark | n
3 | Монолитная бетонная часть фундамента | Монолитная бетонная часть | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.3 | IfcFooting | - | 300 | 400 | - | + |  | Фундамент_ленточный_монолитный | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечания
1 | Группа элементов выполнена формообразующим телом (1) условного размера | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одного непрерывного ленточного фундамента 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Группа содержит элементы: Монолитная бетонная часть (2), Подготовка под фундамент (3). | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Сечение элементов группы соответствует принятым техническим решениям | [7 empty] | Нет | Да | Да
4 | Отсутствуют пересечения и зазоры между элементами группы (2 и 3) | [7 empty] | Нет | Да | Да
5 | Группа элементов выполнена корректно: располагается под несущими стенами | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | Выполнены все отверстия под коммуникации (при необходимости) | [7 empty] | Нет | Нет | Да
7 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания (металлокаркас, ограждающие конструкции и др.) в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.4 | Фундамент под оборудование | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы.
№ | Роль | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Формообразующее тело | Объемный элемент | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.1 | IfcFooting | 200 | - |  | + | - |  | Фундамент_под_оборудование | AssemblyMark | n
2 | Монолитная бетонная часть фундамента | Монолитная бетонная часть | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.3 | IfcFooting | - | 300 | - | - | + | - | Фундамент_под_оборудование | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Фундамент выполнен Формообразующим телом (1) условного размера | [7 empty] | Да | Нет | - | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одного фундамента под оборудование 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Пересечение с другими элементами и группами элементов допускается | [7 empty] | Да | Нет
3 | Фундамент выполнен элементом Монолитная бетонная часть (2) точного размера | [7 empty] | Нет | Да
4 | Элементы группы расположены корректно в соответствии с заданием технолога | [7 empty] | Нет | Да
| Таблица 1.5 | Ростверк монолитный столбчатый | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы.
№ | Роль | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Формообразующее тело | Объемный элемент | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.1 | IfcFooting | 200 | - | - | + | - | - | Ростверк_монолитный_столбчатый | AssemblyMark | n
2 | Монолитная бетонная часть ростверка | Монолитная бетонная часть | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.3 | IfcFooting | - | 300 | 400 | - | + | + | Ростверк_монолитный_столбчатый | AssemblyMark | n
3 | Бетонная подливка ростверка | Бетонная подливка | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.4 | IfcFooting | - | 300 | 400 | - | + | + | Ростверк_монолитный_столбчатый | AssemblyMark | n
4 | Свая | Свая железобетонная серийная | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.6 | IfcPile | - | 300 | 400 |  | + | + | Ростверк_монолитный_столбчатый | AssemblyMark | n
5 | Фундаментный болт | Фундаментный болт | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.5 | IfcDiscreteAccessory | - | - | 400 | - | - | + | Ростверк_монолитный_столбчатый | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечания
1 | Группа элементов выполнена формообразующим телом (1) условного размера | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одного столбчатого ростверка 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Группа содержит элементы: Монолитная бетонная часть ростверка (2), Бетонная подливка ростверка (3) и свая (4) | [7 empty] | Нет | Да | Нет
3 | Отсутствуют пересечения и зазоры между элементами группы (2-4), за исключением фундаментных болтов(5). Так же допускается пересечение разрушаемых частей свай(4) и монолитной бетонной части. | [7 empty] | Нет | Да | Да
4 | Группа содержит элементы: Бетонная часть фундамента (2), Бетонная подливка (3), Свая (4) и Фундаментный болт (5) | [7 empty] | Нет | Нет | Да
5 | Элементы группы расположены корректно, сечения соответствуют принятым техническим решениям | [7 empty] | Нет | Нет | Да
6 | Фундаментные болты расположены в соответствии с техническим решением по конструктивному исполнению сборки и позволяют произвести монтаж колонны | [7 empty] | Нет | Нет | Да
7 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания (металлокаркас, ограждающие конструкции и др.) в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.6 | Колонна | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Вертикальный несущий элемент колонны | Профиль металлопроката | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.7 | IfcColumn | 200 | 300 | 400 | + | + | + | Колонна_тип1 | AssemblyMark | n
2 | База колонны | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Колонна_тип1 | AssemblyMark | n
3 | Оголовок колонны | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - |  | 400 | - |  | + | Колонна_тип1 | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена вертикальным несущим элементом (1) условного сечения и размера (LOG200), допускается пресечение с другими группами элементов каркаса | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одной колонны 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Группа элементов выполнена элементами: Вертикальный несущий элемент колонны (1) и база колонны (2) | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Все элементы группы расположены корректно в соответствии с техническим решением по конструктивному исполнению группы | [7 empty] | Нет | Да | Да
4 | Сечения всех элементов группы выполнены точно и соответствуют расчетным | [7 empty] | Нет | Да | Да
5 | Элементы группы элементов выполнены без подрезки - допускается пресечение элементов в местах их соединения | [7 empty] | Нет | Да | Нет
6 | Конструктивное исполнение колонны соответствует расчетной схеме | [7 empty] | Нет | Да | Да
7 | Группа элементов выполнена элементами: вертикальный несущий элемент колонны (1) и элементы базы колонны (2), элементы оголовка колонны (3) | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Все элементы группы не пересекаются и не имеют зазоров между собой | [7 empty] | Нет | Нет | Да
9 | На опорной плите базы колонны выполнены отверстия под фундаментные болты (при креплении колонны к фундаменты с помощью фундаментных болтов) | [7 empty] | Нет | Нет | Да
10 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними. | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.7 | Колонна с креплением к распоркам | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Вертикальный несущий элемент колонны | Профиль металлопроката | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.7 | IfcColumn | 200 | 300 | 400 | + | + | + | Колонна_тип2 | AssemblyMark | n
2 | База колонны | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Колонна_тип2 | AssemblyMark | n
3 | Оголовок колонны | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - |  | 400 | - |  | + | Колонна_тип2 | AssemblyMark | n
4 | Детали для крепления распорок | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - |  | 400 | - |  | + | Колонна_тип2 | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена вертикальным несущим элементом (1) условного сечения и размера (LOG200), допускается пресечение с другими группами элементов каркаса | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одной колонны, которая имеет соединение с горизонтальными свзями 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Группа элементов выполнена элементами: Вертикальный несущий элемент колонны (1) и база колонны (2) | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Все элементы группы расположены корректно в соответствии с техническим решением по конструктивному исполнению группы | [7 empty] | Нет | Да | Да
4 | Сечения всех элементов группы выполнены точно и соответствуют расчетным | [7 empty] | Нет | Да | Да
5 | Элементы группы элементов выполнены без подрезки - допускается пресечение элементов в местах их соединения | [7 empty] | Нет | Да | Нет
6 | Конструктивное исполнение колонны соответствует расчетной схеме | [7 empty] | Нет | Да | Да
7 | Группа элементов выполнена элементами: вертикальный несущий элемент колонны (1) и элементы базы колонны (2), элементы оголовка колонны (3) и детали для крепления горизонтальных связей (4) | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Все элементы группы не пересекаются и не имеют зазоров между собой | [7 empty] | Нет | Нет | Да
9 | На опорной плите базы колонны выполнены отверстия под фундаментные болты, при креплении колонны к фундаменты с помощью фундаментных болтов | [7 empty] | Нет | Нет | Да
10 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.8 | Колонна с креплением к распоркам и вертикальным связям | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Вертикальный несущий элемент колонны | Профиль металлопроката | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.7 | IfcColumn | 200 | 300 | 400 | + | + | + | Колонна_тип3 | AssemblyMark | n
2 | База колонны | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Колонна_тип3 | AssemblyMark | n
3 | Оголовок колонны | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - |  | 400 | - |  | + | Колонна_тип3 | AssemblyMark | n
4 | Детали для крепления распорок и вертикальных связей | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - |  | 400 | - |  | + | Колонна_тип3 | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена вертикальным несущим элементом (1) условного сечения и размера (LOG200), допускается пресечение с другими группами элементов каркаса | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одной колонны, которая имеет соединение с горизонтальными и вертикальными связями 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Группа элементов выполнена элементами: Вертикальный несущий элемент колонны (1) и база колонны (2) | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Все элементы группы расположены корректно в соответствии с техническим решением по конструктивному исполнению группы | [7 empty] | Нет | Да | Да
4 | Сечения всех элементов группы выполнены точно и соответствуют расчетным | [7 empty] | Нет | Да | Да
5 | Элементы группы элементов выполнены без подрезки - допускается пресечение элементов в местах их соединения | [7 empty] | Нет | Да | Нет
6 | Конструктивное исполнение колонны соответствует расчетной схеме | [7 empty] | Нет | Да | Да
7 | Группа элементов выполнена элементами: вертикальный несущий элемент колонны (1) и элементы базы колонны (2), элементы оголовка колонны (3) и детали для крепления горизонтальных и вертикальных связей (4) | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Все элементы группы не пересекаются и не имеют зазоров между собой | [7 empty] | Нет | Нет | Да
9 | На опорной плите базы колонны выполнены отверстия под фундаментные болты, при креплении колонны к фундаменты с помощью фундаментных болтов | [7 empty] | Нет | Нет | Да
10 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.9 | Пространственная колонна | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Формообразующее тело | Объемный элемент | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.1 | IfcColumn | 200 | - | - | + | - | - | Колонна_пространственная | AssemblyMark | n
2 | Вертикальные несущие профили колонны | Профиль металлопроката | несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.7 | IfcColumn | - | 300 | 400 | + | + | + | Колонна_пространственная | AssemblyMark | n
3 | База колонны | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Колонна_пространственная | AssemblyMark | n
4 | Оголовок колонны | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Колонна_пространственная | AssemblyMark | n
5 | Профили решетки колонны | Профиль металлопроката | несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.7 | IfcMember | - | 300 | 400 | - | + | + | Колонна_пространственная | AssemblyMark | n
6 | Детали крепления профилей колонны | Прокат листовой | Может отсутствовать, один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - |  | 400 | - |  | + | Колонна_пространственная | AssemblyMark | n
7 | Детали для крепления других элементов каркаса к колонне | Прокат листовой | Может отсутствовать, один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - |  | 400 | - |  | + | Колонна_пространственная | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена формооборазующим телом(1) условного сечения и размера | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одной пространственной колонны 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | В группе элементов выполнены вертикальные несущие профили (2), база колонны (3), оголовок колонны (4) и профили решетки колонны (5) | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Все элементы группы расположены корректно в соответствии с техническим решением по конструктивному исполнению группы | [7 empty] | Нет | Да | Да
4 | Элементы группы выполнены без подрезки - допускается их пресечение в местах соединения | [7 empty] | Нет | Да | Нет
5 | В группе элементов выполнены детали для крепления профилей колонны(6) при их наличии и детали для крепления других элементов каркаса (6) при их наличии. Выполнены все детали конструкции | [7 empty] | Нет | Нет | Да
6 | Все элементы группы не пересекаются и не имеют зазоров между собой | [7 empty] | Нет | Нет | Да
7 | На опорной плите базы колонны выполнены отверстия под фундаментные болты (при креплении колонны к фундаменты с помощью фундаментных болтов) | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Конструктивное исполнение колонны соответствует расчетной схеме | [7 empty] | Нет | Нет | Да
9 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.10 | Ригель | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Горизонтальный несущий элемент | Профиль металлопроката | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.7 | IfcBeam | 200 | 300 | 400 | + | + | + | Ригель | AssemblyMark | n
2 | Детали соединения с колонной и другим ригелем | Прокат листовой | Может отсутствовать, один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Ригель | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена горизонтальным несущим элементом (1) условного сечения и размера (LOG200) | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одного ригеля 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Группа элементов выполнена элементами: горизонтальными несущими элементами (1) и пластинами соединения с колонной и другим ригелем (2) при их наличии. Выполнены все детали конструкции. | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Элементы группы элементов выполнены без подрезки - допускается пресечение элементов в местах их соединения | [7 empty] | Нет | Да | Нет
4 | Все элементы группы расположены корректно в соответствии с техническим решением по конструктивному исполнению группы | [7 empty] | Нет | Да | Да
5 | Сечения всех элементов группы выполнены точно и соответствуют расчетным | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | Все элементы группы не пересекаются и не имеют зазоров между собой | [7 empty] | Нет | Нет | Да
7 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.11 | Главная балка | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Горизонтальный несущий элемент | Профиль металлопроката | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.7 | IfcBeam | 200 | 300 | 400 | + | + | + | Главная_балка | AssemblyMark | n
2 | Детали крепления с колонной и другим элементами каркаса | Прокат листовой | Может отсутствовать, один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | - | 400 | - | - | + | Главная_балка | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена горизонтальным несущим элементом (1) условного сечения и размера (LOG200) | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одной балки 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | В группе элементов выполнены: горизонтальный несущий элемент (1). | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Элементы группы элементов выполнены без подрезки - допускается пресечение элементов в местах их соединения | [7 empty] | Нет | Да | Нет
4 | Конструктивное исполнение группы соответствует расчетной схеме | [7 empty] | Нет | Да | Да
5 | Все элементы группы расположены корректно в соответствии с техническим решением по конструктивному исполнению группы | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | Сечения всех элементов группы выполнены точно и соответствуют расчетным | [7 empty] | Нет | Да | Да
7 | Группа элементов выполнена элементами: горизонтальными несущими элементами (1) и пластинами крепления к колонне и другим элементами каркаса (2) при их наличии. Выполнены все детали конструкции. | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Все элементы группы не пересекаются и не имеют зазоров между собой | [7 empty] | Нет | Нет | Да
9 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.12 | Второстепенная балка | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Горизонтальный несущий элемент | Профиль металлопроката | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.7 | IfcBeam | 200 | 300 | 400 | + | + | + | Второстепенная_балка | AssemblyMark | n
2 | Детали крепления с колонной и другим элементами каркаса | Прокат листовой | Может отсутствовать, один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | - | 400 | - | - | + | Второстепенная_балка | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена горизонтальным несущим элементом (1) условного сечения и размера (LOG200) | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одной балки 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | В группе элементов выполнены: горизонтальный несущий элемент (1). | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Конструктивное исполнение группы соответствует расчетной схеме | [7 empty] | Нет | Да | Да
4 | Элементы группы элементов выполнены без подрезки - допускается пресечение элементов в местах их соединения | [7 empty] | Нет | Да | Нет
5 | Все элементы группы расположены корректно в соответствии с техническим решением по конструктивному исполнению группы | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | Сечения всех элементов группы выполнены точно и соответствуют расчетным | [7 empty] | Нет | Да | Да
7 | Группа элементов выполнена элементами: горизонтальными несущими элементами (1) и пластинами крепления к колонне и другим элементами каркаса (2) при их наличии. Выполнены все детали конструкции. | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Все элементы группы не пересекаются и не имеют зазоров между собой | [7 empty] | Нет | Нет | Да
9 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.13 | Ферма стропильная | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Формообразующее тело | Объемный элемент | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.1 | IfcBeam | 200 | - | - | + | - | - | Ферма_стропильная | AssemblyMark | n
2 | Верхний пояс фермы | Профиль металлопроката | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.7 | IfcMember | - | 300 | 400 | - | + | + | Ферма_стропильная | AssemblyMark | n
3 | Нижний пояс фермы | Профиль металлопроката | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.7 | IfcMember | - | 300 | 400 | - | + | + | Ферма_стропильная | AssemblyMark | n
4 | Решетка фермы | Профиль металлопроката | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.7 | IfcMember | - | 300 | 400 | - | + | + | Ферма_стропильная | AssemblyMark | n
5 | Детали узлов крепления элементов верхнего и нижнего пояса фермы и решетки | Прокат листовой | несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | - | 400 | - | - | + | Ферма_стропильная | AssemblyMark | n
6 | Детали узлов крепления фермы с другими элементами каркаса здания | Прокат листовой | несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | - | 400 | - | - | + | Ферма_стропильная | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена формообразующим телом(1). Форма тела повторяет контуры стропильной фермы, размеры и форма приблизительные. | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одной стропильной фермы 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Группа элементов выполнена таким образом, что её отметка низа точно соответствует отметке низа стропильной фермы на всем её протяжении | [7 empty] | Да | Да | Да
3 | Выполнены верхний пояс фермы(2), нижний пояс фермы(3), решетка фермы(4) | [7 empty] | Нет | Да | Нет
4 | Элементы фермы выполнены без подрезки - допускается пресечение элементов в местах их соединения | [7 empty] | Нет | Да | Нет
5 | Схема фермы соответствует расчетной схеме. | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | Сечения элементов фермы выполнены точно и соответствуют расчетным | [7 empty] | Нет | Да | Да
7 | Выполнены верхний пояс фермы(2), нижний пояс фермы(3), решетка фермы(4), детали узлов крепления элементов верхнего и нижнего пояса фермы и решетки (5) и детали узлов крепления фермы с другими элементами каркаса здания(6) при их наличии | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Графическое представление всех элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров в местах соединения друг с другом. | [7 empty] | Нет | Нет | Да
9 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.14 | Связь вертикальная крестовая | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Наименование элемента группы | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Несущий элемент | Профиль металлопроката | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.7 | IfcMember | 200 | 300 | 400 | + | + | + | Связь_вертикальная_крестовая | AssemblyMark | n
2 | Фасонка | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Связь_вертикальная_крестовая | AssemblyMark | n
3 | Детали для крепления связи к колоннам | Прокат листовой | Может отсутствовать, один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Связь_вертикальная_крестовая | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена несущими элементами (1) условного сечения и размера (LOG200), допускается пресечение с другими группами элементов каркаса | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одной вертикальной крестовой связи 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Группа элементов состоит из несущих элементов(1), фасонок (2) и деталей крепления связи (3) при их наличии | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Элементы группы элементов выполнены без подрезки - допускается пресечение элементов в местах их соединения | [7 empty] | Нет | Да | Нет
4 | Все элементы группы расположены корректно в соответствии с техническим решением по конструктивному исполнению группы | [7 empty] | Нет | Да | Да
5 | Сечения всех элементов группы выполнены точно и соответствуют расчетным | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | Конструктивное исполнение группы соответствует расчетной схеме | [7 empty] | Нет | Да | Да
7 | Все элементы группы не пересекаются и не имеют зазоров между собой | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.15 | Распорка | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Наименование элемента группы | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Несущий элемент | Профиль металлопроката | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.7 | IfcMember | 200 | 300 | 400 | + | + | + | Распорка | AssemblyMark | n
3 | Детали для крепления связи к колоннам | Прокат листовой | Может отсутствовать, один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Распорка | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена несущими элементами (1) условного сечения и размера (LOG200), допускается пресечение с другими группами элементов каркаса | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одной распорки 2. AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Группа элементов состоит из несущих элементов(1) и деталей крепления связи (2) при их наличии | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Конструктивное исполнение группы соответствует расчетной схеме | [7 empty] | Нет | Да | Да
4 | Элементы группы элементов выполнены без подрезки - допускается пресечение элементов в местах их соединения | [7 empty] | Нет | Да | Нет
5 | Сечения всех элементов группы выполнены точно и соответствуют расчетным | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | Все элементы группы расположены корректно в соответствии с техническим решением по конструктивному исполнению группы | [7 empty] | Нет | Да | Да
7 | Все элементы группы не пересекаются и не имеют зазоров между собой | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.16 | Стойка фахверка | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Вертикальный несущий элемент | Профиль металлопроката | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.7 | IfcColumn | 200 | 300 | 400 | - | + | + | Стойка_фахверка | AssemblyMark | n
2 | База стойки | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Стойка_фахверка | AssemblyMark | n
3 | Оголовок стойки | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - |  | 400 | - |  | + | Стойка_фахверка | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена вертикальным несущим элементом (1) условного сечения и размера (LOG200), допускается пресечение с другими группами элементов каркаса | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одной стойки фахверка 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Группа элементов выполнена элементами: вертикальный несущий элемент колонны (1) и элементы базы колонны (2) | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Все элементы группы расположены корректно в соответствии с техническим решением по конструктивному исполнению группы | [7 empty] | Нет | Да | Да
4 | Сечения всех элементов группы выполнены точно и соответствуют расчетным | [7 empty] | Нет | Да | Да
5 | Конструктивное исполнение группы соответствует расчетной схеме | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | Элементы группы элементов выполнены без подрезки - допускается пресечение элементов в местах их соединения | [7 empty] | Нет | Да | Нет
7 | Группа элементов выполнена элементами: вертикальный несущий элемент (1) и элементы базы стойки (2), элементы оголовка стойки (3) | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Все элементы группы не пересекаются и не имеют зазоров между собой | [7 empty] | Нет | Нет | Да
9 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.17 | Ригель фахверка | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Горизонтальный несущий элемент | Профиль металлопроката | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.7 | IfcBeam | 200 | 300 | 400 | + | + | + | Ригель_фахверка | AssemblyMark | n
2 | Детали соединения с другими элементами металлокаркаса | Прокат листовой | Может отсутствовать, один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Ригель_фахверка | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена горизонтальным несущим элементом (1) условного сечения и размера (LOG200) | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одного ригеля фахверка. 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | В группе элементов выполнены: горизонтальные несущиме элементами (1) | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Сечения всех элементов группы выполнены точно и соответствуют расчетным | [7 empty] | Нет | Да | Да
4 | Элементы группы элементов выполнены без подрезки - допускается пресечение элементов в местах их соединения | [7 empty] | Нет | Да | Нет
5 | Все элементы группы расположены корректно в соответствии с техническим решением по конструктивному исполнению группы | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | В группе элементов выполнены: детали соединения с другими элементами металлокаркаса (2) при их наличии | [7 empty] | Нет | Нет | Да
7 | Все элементы группы не пересекаются и не имеют зазоров между собой | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.18 | Прогон | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Горизонтальный несущий элемент | Профиль металлопроката | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.7 | IfcBeam | 200 | 300 | 400 | + | + | + | Прогон | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена горизонтальным несущим элементом (1) условного сечения и размера (LOG200) | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одного прогона 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Группа элементов выполнена горизонтальными несущими элементом (1) | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Все элементы группы расположены корректно в соответствии с техническим решением по конструктивному исполнению группы | [7 empty] | Нет | Да | Да
4 | Сечения всех элементов группы выполнены точно и соответствуют расчетным | [7 empty] | Нет | Да | Да
5 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.19 | Детали узлов крепления | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Профиль | Профиль металлопроката | Может отсутствовать, один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.7 | IfcBeam | - | 300 | 400 | - | + | + | Детали_узлов_крепления | AssemblyMark | n
2 | Пластина | Прокат листовой | Может отсутствовать, один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Детали_узлов_крепления | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена набором пластин (1) и профилей (2) или только набором пластин (1) или только набором профилей(2) в зависимости от конструкции узла | [7 empty] | - | Да | Да | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ всех деталей одного узла соединения, не входящих в состав конструкций соединяемых элементов каркаса 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Сечения всех элементов группы выполнены точно и соответствуют расчетным или принятым по заданию | [8 empty] | Да | Да
3 | Все элементы группы расположены корректно в соответствии с техническим решением по исполнению узла соединения | [8 empty] | Да | Да
4 | Допускается пресечение элементов группы в местах их соединения | [8 empty] | Да | Нет
5 | Все элементы группы не пересекаются и не имеют зазоров между собой | [8 empty] | Нет | Да
6 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними | [8 empty] | Нет | Да
| Таблица 1.20 | Крепление инженерных сетей | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Несущий элемент | Профиль металлопроката | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.7 | IfcMember | 200 | 300 | 400 | + | + | + | Крепление_инженерных_сетей | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена горизонтальным несущим элементом (1) условного сечения и размера (LOG200) | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ всех элементов крепления, расположенных на одной линии. 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Группа элементов выполнена горизонтальными несущими элементом (1) | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Все элементы группы расположены корректно в соответствии с техническим решением по конструктивному исполнению группы | [7 empty] | Нет | Да | Да
4 | Сечения всех элементов группы выполнены точно и соответствуют расчетным | [7 empty] | Нет | Да | Да
5 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.21 | Пол по грунту | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Формообразующее тело | Объемный элемент | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.1 | IfcSlab | 200 | - | - | + | - | - | Пол_по_грунту | AssemblyMark | n
2 | Подстилающий слой пола | Конструктивный слой пола | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.9 | IfcSlab | - | 300 | 400 | - | + | + | Пол_по_грунту | AssemblyMark | n
3 | Слои пола, не являющиеся подстилающим | Конструктивный слой пола | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.9 | IfcCovering | - | 300 | 400 | - | + | + | Пол_по_грунту | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена формообразующим телом(1) | [7 empty] | Да | Нет | - | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ пола по грунту одного здания или сооружения. 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Допускается пересечение пола со стенами в местах примыкания | [7 empty] | Да | Нет | -
3 | Отметка верха группы элементов выполнена точно | [7 empty] | Да | Да | -
4 | Группа элементов выполнена в виде набора слоев пола (2 и 3) | [7 empty] | Нет | Да | -
5 | Выполнены все слои пола в соответствии с техническим решениями по выполнению пола | [7 empty] | Нет | Да | -
6 | Слои пола не пересекаются со стенами в местах примыкания | [7 empty] | Нет | Да | -
7 | Слои пола выполнены без зазоров и пересечений | [7 empty] | Нет | Да | -
8 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними. | [7 empty] | Нет | Да | -
| Таблица 1.22 | Пол | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Формообразующее тело | Объемный элемент | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.1 | IfcSlab | 200 | - | - | + | - | - | Пол | AssemblyMark | n
2 | Слои пола | Конструктивный слой пола | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.9 | IfcCovering | - | 300 | 400 | - | + | + | Пол | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена формообразующим телом (1) | [7 empty] | Да | Нет | - | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ пола одного этажа (уровня) здания. 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Допускается пересечение пола со стенами в местах примыкания | [7 empty] | Да | Нет | -
3 | Отметка верха группы элементов выполнена точно | [7 empty] | Да | Да | -
4 | Группа элементов выполнена в виде набора слоев пола (2) | [7 empty] | Нет | Да | -
5 | Выполнены все слои пола в соответствии с техническим решениями по выполнению пола | [7 empty] | Нет | Да | -
6 | Слои пола не пересекаются со стенами в местах примыкания | [7 empty] | Нет | Да | -
7 | Слои пола выполнены без зазоров и пересечений | [7 empty] | Нет | Да | -
8 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними. | [7 empty] | Нет | Да | -
| Таблица 1.23 | Перекрытие монолитное по профлисту | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Формообразующее тело | Объемный элемент | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.1 | IfcSlab | 200 | - | - | + | - | - | Перекрытие_монолитное_по_профлисту | AssemblyMark | n
2 | Монолитная бетонная часть перекрытия | Монолитная бетонная часть | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.3 | IfcSlab | - | 300 | 400 | - | + | + | Перекрытие_монолитное_по_профлисту | AssemblyMark | n
3 | Профнастил | Профлист | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.10 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Перекрытие_монолитное_по_профлисту | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена формообразующим телом (1) | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одного перекрытия. 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Допускается пересечение со стенами в местах примыкания | [7 empty] | Да | Да | Нет
3 | Отметка верха выполнена точно | [7 empty] | Да | Да | Да
4 | Выполнены проемы под лестничную клетку (при наличии) | [7 empty] | Да | Да | Да
5 | Группа элементов выполнена бетонной частью (2) и профнастилом (3) | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | Допускается пересечение профлиста(4) и бетонной части(2) перекрытия. | [7 empty] | - | Да | Нет
7 | Профнастил (3) выполнен точно — отражена гофра листа. Бетонная часть(2) не перескается с профнастилом и не имеет зазоров с ним. | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Графическое представление всех элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров со стенами здания. | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.24 | Перекрытие сборное железобетонное | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Формообразующее тело | Объемный элемент | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.1 | IfcSlab | 200 | - | - | + | - | - | Перекрытие_сборное_железобетонное | AssemblyMark | n
2 | Перекрытие | Плита железобетонная | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.11 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Перекрытие_сборное_железобетонное | AssemblyMark | n
3 | Монолитный участок перекрытия | Монолитная бетонная часть | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.3 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Перекрытие_сборное_железобетонное | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена формообразующим телом (1) | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одного перекрытия. 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Допускается пересечение со стенами в местах примыкания | [7 empty] | Да | Да | Нет
3 | Отметка верха выполнена точно | [7 empty] | Да | Да | Да
4 | Выполнены проемы под лестничную клетку (при наличии) | [7 empty] | Да | Да | Да
5 | Группа элементов выполнена набором плит железобетонных (2) и монолитных участков (3) | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | Графическое представление всех элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров между собой | [7 empty] | Нет | Нет | Да
7 | Графическое представление всех элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров со стенами здания. | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.25 | Стена кирпичная | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Стены | Стена | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.12 | IfcWall | 200 | 300 | 400 | + | + | - | Стена_кирпичная | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена в виде одного или нескольких элементов (стена) условного размера | [7 empty] | Да | Нет | - | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ всех стен одного этажа (уровня) или одного фасада здания/сооружения, одинакового конструктивного исполнения. 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Слои стены не отображены | [7 empty] | Да | Да | -
3 | Группа элементов выполнена в виде одного или нескольких элементов (стена) точного размера в соответствии с техническими решениями по исполнению стен | [7 empty] | Нет | Да | -
4 | Все элементы группы выполнены в стык: не имеют пересечений и зазоров в местах примыкания к друг другу (длина, ширина, высота) по исполнению стен | [7 empty] | Нет | Да | -
5 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними. | [7 empty] | Нет | Да | -
| Таблица 1.26 | Стена из сэндвич-панелей | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы.
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Формообразующее тело | Объемный элемент | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.1 | IfcWall | 200 | - | - | + | - | - | Стена_из_сэндвич-панелей | AssemblyMark | n
2 | Набор сэндвич-панелей | Сэндвич-панель | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.13 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Стена_из_сэндвич-панелей | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена формообразующим телом (1) условного размера, форма — параллелепипед | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ всех стен одного этажа (уровня) или одного фасада здания/сооружения, одинакового конструктивного исполнения. 2. AssemblyMark — марка группы элементов, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов 2. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Группа элементов выполнена корректно, от начальной до конечной точки | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Высота группы элементов выполнена точно в соответствии с техническими решениями по размеру стены. Допускается пересечение стены и кровли в местах примыкания. | [7 empty] | Нет | Да | Да
4 | Группа элементов выполнена в виде набора сэндвич-панелей (2) | [7 empty] | Нет | Да | Да
5 | Все сэндвич-панели(2) расположены в одной плоскости: сэндвич-панели не выступают за пределы плоскости стены | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | Расположение всех сэндвич-панелей(2) выполнено в стык: все сэндвич-панели не имеют пересечений и зазоров в местах примыкания к друг другу. | [7 empty] | Нет | Да | Да
7 | Выполнены все проемы для окон и дверей | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Все сэндвич-панели имеют подрезку под размеры стены | [7 empty] | Нет | Нет | Да
9 | Выполнены все необходимые проемы и отверстия | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.27 | Кровля из сэндвич-панелей | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы.
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Скаты кровли | Объемный элемент | Один экземпляр на один скат кровли | Таблица 1.0.1 | IfcRoof | 200 | - | - | + | - | - | Кровля_из_сэндвич-панелей | AssemblyMark | n
2 | Набор сэндвич-панелей | Сэндвич-панель | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.13 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Кровля_из_сэндвич-панелей | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена одним или несколькими формообразующими телами (1) условного размера | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ кровли одного этажа (уровня) здания/сооружения одинакового конструктивного исполнения. 2. AssemblyMark — марка группы элементов, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов 2. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Габариты и угол наклона всех скатов кровли выполнены точно в соответствии с техническими решениями по исполнению кровли. Допускается пересечение стен и кровли в местах примыкания. | [7 empty] | Да | Да | Да
3 | Допускается зазор в коньке (в стыке скатов) | [7 empty] | Да | Да | Да
4 | Группа элементов выполнена в виде набора сэндвич-панелей (2) | [7 empty] | Нет | Да | Да
5 | Все сэндвич-панели расположены в одной плоскости: сэндвич-панели(2) не выступают за пределы плоскости ската | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | Все сэндвич-панели имеют подрезку под размеры ската | [7 empty] | Нет | Нет | Да
7 | Расположение всех сэндвич-панелей выполнено в стык: все сэндвич-панели не имеют пересечений и зазоров в местах примыкания к друг другу | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Выполнены все необходимые проемы и отверстия | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.28 | Колонна с консолью с креплением к распоркам (тип4) | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Вертикальный несущий элемент колонны | Профиль металлопроката | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.7 | IfcColumn | 200 | 300 | 400 | + | + | + | Колонна_тип4 | AssemblyMark | n
2 | База колонны | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Колонна_тип4 | AssemblyMark | n
3 | Консоль | Профиль металлопроката | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.7 | IfcColumn | - | 300 | 400 | - | + | + | Колонна_тип4 | AssemblyMark | n
4 | Оголовок колонны | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - |  | 400 | - |  | + | Колонна_тип4 | AssemblyMark | n
5 | Детали для крепления распорок | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - |  | 400 | - |  | + | Колонна_тип4 | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена вертикальным несущим элементом (1) условного сечения и размера (LOG200), допускается пресечение с другими группами элементов каркаса | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одной колонны, которая имеет соединение с горизонтальными свзями 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Группа элементов выполнена элементами: Вертикальный несущий элемент колонны (1), база колонны (2) и консоль (3) | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Все элементы группы расположены корректно в соответствии с техническим решением по конструктивному исполнению группы | [7 empty] | Нет | Да | Да
4 | Сечения всех элементов группы выполнены точно и соответствуют расчетным | [7 empty] | Нет | Да | Да
5 | Элементы группы элементов выполнены без подрезки - допускается пресечение элементов в местах их соединения | [7 empty] | Нет | Да | Нет
6 | Конструктивное исполнение колонны соответствует расчетной схеме | [7 empty] | Нет | Да | Да
7 | Группа элементов выполнена элементами: вертикальный несущий элемент колонны (1) и элементы базы колонны (2), элемент консоли (3), элементы оголовка колонны (4) и детали для крепления распорок (5) | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Все элементы группы не пересекаются и не имеют зазоров между собой | [7 empty] | Нет | Нет | Да
9 | На опорной плите базы колонны выполнены отверстия под фундаментные болты, при креплении колонны к фундаменты с помощью фундаментных болтов | [7 empty] | Нет | Нет | Да
10 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.29 | Колонна с консолью с креплением к распоркам и вертикальным связям (тип5) | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Вертикальный несущий элемент колонны | Профиль металлопроката | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.7 | IfcColumn | 200 | 300 | 400 | + | + | + | Колонна_тип5 | AssemblyMark | n
2 | База колонны | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Колонна_тип5 | AssemblyMark | n
3 | Консоль | Профиль металлопроката | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.7 | IfcColumn | - | 300 | 400 | - | + | + | Колонна_тип5 | AssemblyMark | n
4 | Оголовок колонны | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - |  | 400 | - |  | + | Колонна_тип5 | AssemblyMark | n
5 | Детали для крепления распорок и вертикальных связей | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - |  | 400 | - |  | + | Колонна_тип5 | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена вертикальным несущим элементом (1) условного сечения и размера (LOG200), допускается пресечение с другими группами элементов каркаса | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одной колонны, которая имеет соединение с горизонтальными и вертикальными связями 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Группа элементов выполнена элементами: Вертикальный несущий элемент колонны (1), база колонны (2) и консоль (3) | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Все элементы группы расположены корректно в соответствии с техническим решением по конструктивному исполнению группы | [7 empty] | Нет | Да | Да
4 | Сечения всех элементов группы выполнены точно и соответствуют расчетным | [7 empty] | Нет | Да | Да
5 | Элементы группы элементов выполнены без подрезки - допускается пресечение элементов в местах их соединения | [7 empty] | Нет | Да | Нет
6 | Конструктивное исполнение колонны соответствует расчетной схеме | [7 empty] | Нет | Да | Да
7 | Группа элементов выполнена элементами: вертикальный несущий элемент колонны (1) и элементы базы колонны (2), элемент консоли (3), элементы оголовка колонны (4) и детали для крепления распорок и вертикальных связей (5) | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Все элементы группы не пересекаются и не имеют зазоров между собой | [7 empty] | Нет | Нет | Да
9 | На опорной плите базы колонны выполнены отверстия под фундаментные болты, при креплении колонны к фундаменты с помощью фундаментных болтов | [7 empty] | Нет | Нет | Да
10 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.30 | Кровля поэлементной сборки | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Формообразующее тело | Объемный элемент | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.1 | IfcSlab | 200 | - | - | + | - | - | Кровля_поэлементной_сборки | AssemblyMark | n
2 | Утеплитель | Утеплитель | один экземпляр или несколько | Таблица 1.0.17 | IfcSlab | - | 300 | 400 | - | + | + | Кровля_поэлементной_сборки | AssemblyMark | n
3 | Профнастил | Профлист | один экземпляр или несколько | Таблица 1.0.10 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Кровля_поэлементной_сборки | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена формообразующим телом (1) | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одного перекрытия. 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Допускается пересечение со стенами в местах примыкания | [7 empty] | Да | Да | Нет
3 | Отметка верха выполнена точно | [7 empty] | Да | Да | Да
4 | Выполнены проемы под лестничную клетку (при наличии) | [7 empty] | Да | Да | Да
5 | Группа элементов выполнена утеплителем (2) и профнастилом (3) | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | Допускается пересечение профлиста (3) и утеплителя (2). | [7 empty] | - | Да | Нет
7 | Профнастил (3) выполнен точно — отражена гофра листа. Утеплитель (2) не перескается с профнастилом и не имеет зазоров с ним. | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Графическое представление всех элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров со стенами здания. | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.31 | Связь горизонтальная | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Наименование элемента группы | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Несущий элемент | Профиль металлопроката | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.7 | IfcMember | 200 | 300 | 400 | + | + | + | Связь_горизонтальная_крестовая | AssemblyMark | n
2 | Фасонка | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Связь_горизонтальная_крестовая | AssemblyMark | n
3 | Детали для крепления связи к ферме | Прокат листовой | Может отсутствовать, один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Связь_горизонтальная_крестовая | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена несущими элементами (1) условного сечения и размера (LOG200), допускается пресечение с другими группами элементов каркаса | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одной вертикальной крестовой связи 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Группа элементов состоит из несущих элементов(1), фасонок (2) и деталей крепления связи (3) при их наличии | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Элементы группы элементов выполнены без подрезки - допускается пресечение элементов в местах их соединения | [7 empty] | Нет | Да | Нет
4 | Все элементы группы расположены корректно в соответствии с техническим решением по конструктивному исполнению группы | [7 empty] | Нет | Да | Да
5 | Сечения всех элементов группы выполнены точно и соответствуют расчетным | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | Конструктивное исполнение группы соответствует расчетной схеме | [7 empty] | Нет | Да | Да
7 | Все элементы группы не пересекаются и не имеют зазоров между собой | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.32 | Связь вертикальная по фермам | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Наименование элемента группы | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Несущий элемент | Профиль металлопроката | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.7 | IfcMember | 200 | 300 | 400 | + | + | + | Связь_вертикальная_по_фермам | AssemblyMark | n
2 | Фасонка | Прокат листовой | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Связь_вертикальная_по_фермам | AssemblyMark | n
3 | Детали для крепления связи к ферме | Прокат листовой | Может отсутствовать, один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | 300 | 400 | - | + | + | Связь_вертикальная_по_фермам | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена несущими элементами (1) условного сечения и размера (LOG200), допускается пресечение с другими группами элементов каркаса | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одной вертикальной крестовой связи 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Группа элементов состоит из несущих элементов(1), фасонок (2) и деталей крепления связи (3) при их наличии | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Элементы группы элементов выполнены без подрезки - допускается пресечение элементов в местах их соединения | [7 empty] | Нет | Да | Нет
4 | Все элементы группы расположены корректно в соответствии с техническим решением по конструктивному исполнению группы | [7 empty] | Нет | Да | Да
5 | Сечения всех элементов группы выполнены точно и соответствуют расчетным | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | Конструктивное исполнение группы соответствует расчетной схеме | [7 empty] | Нет | Да | Да
7 | Все элементы группы не пересекаются и не имеют зазоров между собой | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 1.33 | Подкрановая балка | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Горизонтальный несущий элемент | Профиль металлопроката | один экземпляр в группе | Таблица 1.0.7 | IfcBeam | 200 | 300 | 400 | + | + | + | Подкрановая_балка | AssemblyMark | n
2 | Детали крепления с колонной и другим элементами каркаса | Прокат листовой | Может отсутствовать, один или несколько экземпляров в группе | Таблица 1.0.8 | IfcPlate | - | - | 400 | - | - | + | Подкрановая_балка | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена горизонтальным несущим элементом (1) условного сечения и размера (LOG200) | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа применяется для выполнения в ЦИМ одной балки 2.AssemblyMark — марка группы, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов строительной части 3. n — порядковый номер группы, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | В группе элементов выполнены: горизонтальный несущий элемент (1). | [7 empty] | Нет | Да | Да
3 | Элементы группы элементов выполнены без подрезки - допускается пресечение элементов в местах их соединения | [7 empty] | Нет | Да | Нет
4 | Конструктивное исполнение группы соответствует расчетной схеме | [7 empty] | Нет | Да | Да
5 | Все элементы группы расположены корректно в соответствии с техническим решением по конструктивному исполнению группы | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | Сечения всех элементов группы выполнены точно и соответствуют расчетным | [7 empty] | Нет | Да | Да
7 | Группа элементов выполнена элементами: горизонтальными несущими элементами (1) и пластинами крепления к колонне и другим элементами каркаса (2) при их наличии. Выполнены все детали конструкции. | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Все элементы группы не пересекаются | [7 empty] | Нет | Нет | Да
9 | Графическое представление элементов группы выполнены таким образом, что они не пересекаются и не имеют зазоров с другими элементами здания в местах примыкания с ними | [7 empty] | Нет | Нет | Да

## PIPE_EL
Таблица 2.0.1 | Труба |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcPipeSegment
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Наружный диаметр | Приблизительный | Точный, соответствует информационному описанию | -
Сечение | Сечение | Круг | круг | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть
Тип элемента | TYPE | Труба | Труба | Труба | Труба
Обозначение системы | SYSTEM_TAG | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | Т2
Номер участка трубопровода | SEGMENT_N | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | 11
Диаметр условный (Dу) | PIPE_DN |  | ● | ● | 100
Наружный диаметр трубопровода | PIPE_DIAM |  | ● | ● | 108
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ● | Сталь конструкционная низколегированная
Длина | LENGTH |  | ● Длина участка трубы в мм | ● Длина участка трубы в мм | 3500
Толщина изоляции | INSULATION_THICKNESS |  |  | ●* | 10
Толщина стенки трубы | PIPE_TH |  |  | ● Габаритный размер | 4
Наименование | NAME |  |  | ● | Труба стальная бесшовная
Обозначение | TAG |  |  | ● | А-108х4
Нормативный документ | STANDARD |  |  | ● | ГОСТ 550-75
Материал | MATERIAL |  |  | ● | 1Х2М1
Нормативный документ на материал | M_STANDARD |  |  | ● | ГОСТ 550
Масса | WEIGHT |  |  | ●погонный вес | 10.26
Примечание |  | * При отсутствия изоляции в значение атрибута «Толщина изоляции» принять равным нулю (должно быть указано значение 0).
Таблица 2.0.2 | Отвод |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcPipeFitting
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Наружный диаметр | Приблизительный | Точный, соответствует информационному описанию | -
| Сечение | Круг | круг | -
| Радиус гиба, угол поворота | Нет требований | Соответствуют стандарту | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть
Тип элемента | TYPE | Отвод | Отвод | Отвод | Отвод
Обозначение системы | SYSTEM_TAG | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | Т2
Номер участка трубопровода | SEGMENT_N | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | 11
Диаметр условный (Dу) | PIPE_DN |  | ● | ● | 100
Наружный диаметр трубопровода | PIPE_DIAM |  | ● | ● | 108
Угол изгиба отвода | PIPE_E_ANGLE |  | ● | ● | 45
Радиус гиба | RADIUS_BEND |  | ● | ● | 150
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ● | Сталь жаропрочная низколегированная
Толщина стенки трубы | PIPE_TH |  |  | ● | 6
Наименование | NAME |  |  | ● | Отвод бесшовный приварной из легированной стали
Обозначение | TAG |  |  | ● | П45 108x6
Нормативный документ | STANDARD |  |  | ● | ГОСТ 17375-2001
Материал | MATERIAL |  |  | ● | 15Х1М1Ф
Нормативный документ на материал | M_STANDARD |  |  | ● | ТУ 14-3-460-75
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 1.8
Таблица 2.0.3 | Тройник |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcPipeFitting
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, наружный диаметр | Приблизительные | Точные, в соответствии с информационным описанием. | -
| Форма | Т-образная | Т-образная | -
| Сечение | Круг |  | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть
Тип элемента | TYPE | Тройник | Тройник | Тройник | Тройник
Обозначение системы | SYSTEM_TAG | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | Т2
Номер участка трубопровода | SEGMENT_N | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | 11
Диаметр условный (Dу) | PIPE_DN |  | ● | ● | 100
Диаметр условный 2 (Dу) | PIPE_DN2 |  | ● | ● | 100
Наружный диаметр трубопровода | PIPE_DIAM |  | ● | ● | 108
Наружный диаметр трубопровода 2 | PIPE_DIAM2 |  | ● | ● | 108
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ● | Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций
Толщина стенки трубы | PIPE_TH |  |  | ● | 4
Толщина стенки трубы 2 | PIPE_TH2 |  |  | ● | 4
Наименование | NAME |  |  | ● | Тройник равнопроходный стальной сварной приварной
Обозначение | TAG |  |  | ● | 100х8
Нормативный документ | STANDARD |  |  | ● | ОСТ 36-46-81
Материал | MATERIAL |  |  | ● | 1Х2М1
Нормативный документ на материал | M_STANDARD |  |  | ● | ГОСТ 550-75
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 4.5
Таблица 2.0.4 | Штуцер |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcPipeFitting
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, наружный диаметр | Приблизительные | Точные, в соответствии с информационным описанием | -
| Сечение | Круг |  | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть
Тип элемента | TYPE | Штуцер | Штуцер | Штуцер | Штуцер
Обозначение системы | SYSTEM_TAG | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | Т2
Номер участка трубопровода | SEGMENT_N | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | 11
Диаметр условный (Dу) | PIPE_DN |  | ● Условный диаметр штуцера | ● Условный диаметр штуцера | 25
Наружный диаметр трубопровода | PIPE_DIAM |  | ● Наружный диаметр штуцера | ● Наружный диаметр штуцера | 32
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ● | Сталь
Длина штуцера | NOZZLE_LENGTH |  | ● | ● | 100
Толщина стенки трубы 2 | PIPE_TH2 |  |  | ● Толщина стенки штуцера | 2
Наименование | NAME |  |  | ● | Штуцер
Обозначение | TAG |  |  | ● | ТС-592-042
Нормативный документ | STANDARD |  |  | ● | 5.903-13
Материал | MATERIAL |  |  | ● | 1Х2М1
Нормативный документ на материал | M_STANDARD |  |  | ● | ГОСТ 550-75
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 4.5
Таблица 2.0.5 | Переход |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcPipeFitting
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, наружный диаметр | Приблизительные | Точные, в соответствии с информационным описанием | -
| Форма | Тело выдавливания по сечениям круглой формы и разного диаметра | Тело выдавливания по сечениям круглой формы и разного диаметра | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть
Тип элемента | TYPE | Переход | Переход | Переход | Переход
Обозначение системы | SYSTEM_TAG | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | Т2
Номер участка трубопровода | SEGMENT_N | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | 11
Диаметр условный (Dу) | PIPE_DN |  | ● | ● | 100
Диаметр условный 2 (Dу) | PIPE_DN2 |  | ● | ● | 150
Наружный диаметр трубопровода | PIPE_DIAM |  | ● | ● | 108
Наружный диаметр трубопровода 2 | PIPE_DIAM2 |  | ● | ● | 159
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ● | Легированная сталь
Толщина стенки трубы | PIPE_TH |  |  | ● | 4.5
Толщина стенки трубы 2 | PIPE_TH2 |  |  | ● | 3.5
Наименование | NAME |  |  | ● | Переход бесшовный приварной из легированной стали
Обозначение | TAG |  |  | ● | К 159х4.5-108х3.5
Нормативный документ | STANDARD |  |  | ● | ТУ 1468-120-1411419-93
Материал | MATERIAL |  |  | ● | 12Х1МФ
Нормативный документ на материал | M_STANDARD |  |  | ● | ГОСТ 20072-82
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 2.3
Таблица 2.0.6 | Заглушка |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcPipeFitting
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, наружный диаметр | - | Приблизительные | -
| Форма | - | Полуэллипсоид | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть
Тип элемента | TYPE | Заглушка | Заглушка | Заглушка | Заглушка
Обозначение системы | SYSTEM_TAG | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | Т2
Номер участка трубопровода | SEGMENT_N | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | 11
Диаметр условный (Dу) | PIPE_DN |  | ● | ● | 100
Наружный диаметр трубопровода | PIPE_DIAM |  | ● | ● | 108
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ● | Углеродистая сталь
Наименование | NAME |  |  | ● | Заглушка эллеплическая
Обозначение | TAG |  |  | ● | 108х4
Нормативный документ | STANDARD |  |  | ● | ГОСТ 17379-2001
Материал | MATERIAL |  |  | ● | 20
Нормативный документ на материал | M_STANDARD |  |  | ● | ГОСТ 1050-2013
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 4.5
Таблица 2.0.7 | Фланец |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcPipeFitting
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, диаметр, толщина | Приблизительные | Точные | -
| Отображение частей элемента | Нет требований | В 3D модели возможно выделить воротник (при наличии) и фланец | -
| Форма частей элемента | цилиндр круглого сечения | Набор цилиндров и конусов разного диаметра | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть
Тип элемента | TYPE | Фланец | Фланец | Фланец | Фланец
Обозначение системы | SYSTEM_TAG | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | ● Обозначение системы по принципиальной схеме | Т2
Номер участка трубопровода | SEGMENT_N | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода по принципиальной схеме | 11
Наименование | NAME |  | ● | ● | Фланец стальной приварной встык
Давление условное (PN) | PN |  | ●(в бар) | ●(в бар) | 25
Диаметр условный (Dу) | PIPE_DN |  | ● | ● | 100
Наружный диаметр трубопровода | PIPE_DIAM |  | ● | ● | 108
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 40.00
Диаметр | DIAM |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 205.00
Толщина | THICKNESS |  | ● Толщина соединительного кольца | ● Толщина соединительного кольца | 14.00
Обозначение | TAG |  |  | ● | 1-100-2.5
Нормативный документ | STANDARD |  |  | ● | ГОСТ 12821-80
Класс материала | M_CLASS |  |  | ● | Углеродистая сталь
Материал | MATERIAL |  |  | ● | 20
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 2.98
Таблица 2.0.8 | Запорная арматура |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcValve
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | Приблизительные | Расстояние между фланцами выполнено точно | Точные
| Форма | Условная | В форме 3D модели возможно выделить фланцы и корпус арматуры | По форме 3D модели возможно определить функционально назначение арматуры: возможно выделить корпус и рукоятку
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть
Тип элемента | TYPE | Запорная_арматура | Запорная_арматура | Запорная_арматура | Запорная_арматура
Обозначение системы | SYSTEM_TAG | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме |  |  | Т2
Номер участка трубопровода | SEGMENT_N | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме |  |  | 11
Наименование | NAME |  | ● | ● | Шаровой кран
Обозначение | TAG |  | ● | ● | JiP-FF40/40
Диаметр условный (Dу) | PIPE_DN |  | ● | ● | 40
Давление условное (PN) | PN |  | ●(в бар) | ●(в бар) | 25
Пропускная способность (Kvs) | FLOW_KVS |  | ● (в м3/ч) | ● (в м3/ч) | 68
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 200
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 150
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 150
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● | 065N0320
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | Ридан
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 6.5
Таблица 2.0.9 | Регулирующий клапан с электроприводом |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcValve
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | Приблизительные | Расстояние между фланцами выполнено точно | Точные
| Форма | Условная | В форме 3D модели возможно выделить фланцы и корпус арматуры | По форме 3D модели возможно определить функционально назначение арматуры: возможно выделить корпус, муфту и клапан. Диаметры фланцев выполнены точно (если таковые имеются)
| Привод | Условный | В 3D модели возможно выделить электропривод | Форма электропривода соответствует прототипу
| Габаритные размеры привода: длина, ширина, высота | Приблизительные |  | Точные
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть
Тип элемента | TYPE | Регулирующий_клапан_с_электроприводом | Регулирующий_клапан_с_электроприводом | Регулирующий_клапан_с_электроприводом | Регулирующий_клапан_с_ электроприводом
Обозначение системы | SYSTEM_TAG | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | Т2
Номер участка трубопровода | SEGMENT_N | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | 11
Наименование | NAME |  | ● | ● | Регулирующий 3х ходовой клапан
Обозначение | TAG |  | ●* | ●* | VF-3
Давление условное (PN) | PN |  | ●(в бар) | ●(в бар) | 16
Диаметр условный (Dу) | PIPE_DN |  | ● | ● | 50
Пропускная способность (Kvs) | FLOW_KVS |  | ● (в м3/ч) | ● (в м3/ч) | 145
Перепад давления | DP |  | ● максимальный перепад давления (в бар) | ● максимальный перепад давления (в бар) | 100
Электрическая номинальная мощность | EL_ANOM_PW |  | ● | ● | 16.1
Номинальное напряжение | EL_VOLTAGE |  | ● | ● | 230
Тип управляющего сигнала | EL_CONTROL |  | ● Электрические параметры управляющего сигнала | ● Электрические параметры управляющего сигнала | 3х поз. 220В
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 350
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 196
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 196
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ●* | 065Z3363
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | Ридан
Масса | WEIGHT |  |  | ● (суммарный вес клапана и привода) | 34
Примечание |  | * Атрибуты TAG, REFRENCE заполнять в виде (без кавычек): «[Значение_клапана]+[Значение_привода]», где [Значение_клапана] — значение атрибута для клапана, [Значение_привода] — значение атрибута для привода (между значениями знак «+»).
Таблица 2.0.10 | Фильтр |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcFilter
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | Приблизительные | Расстояние между фланцами выполнено точно | Точные
| Форма | Условная | В форме 3D модели возможно выделить фланцы и корпус фильтра | В 3D модели возможно выделить отвод к пробке с фланцами (при наличии)
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть
Тип элемента | TYPE | Фильтр | Фильтр | Фильтр | Фильтр
Обозначение системы | SYSTEM_TAG | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | Т2
Номер участка трубопровода | SEGMENT_N | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | 11
Наименование | NAME |  | ● | ● | Фильтр сетчатый
Обозначение | TAG |  | ● | ● | FVF
Диаметр условный (Dу) | PIPE_DN |  | ● | ● | 20
Давление условное (PN) | PN |  | ●(в бар) | ●(в бар) | 16
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 350
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 220
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 220
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● | 065B7734
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | Ридан
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 25
Таблица 2.0.11 | Грязевик |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcPipeFitting
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | Приблизительные | Расстояние между фланцами выполнено точно | Точные
| Форма | Условная | В форме 3D модели возможно выделить фланцы и корпус грязевика | В 3D модели возможно выделить заглушку, патрубки подвода и отвода рабочей среды, патрубки и отверстия (при их наличии) для опорожнения
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть
Тип элемента | TYPE | Грязевик | Грязевик | Грязевик | Грязевик
Обозначение системы | SYSTEM_TAG | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | Т2
Номер участка трубопровода | SEGMENT_N | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | 11
Наименование | NAME |  | ● | ● | Грязевик вертикальный фланцевый
Обозначение | TAG |  | ● | ● | ГВФ-40-10
Диаметр условный (Dу) | PIPE_DN |  | ● | ● | 20
Давление условное (PN) | PN |  | ●(в бар) | ●(в бар) | 16
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 350
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 220
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 220
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | Корал
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 25
Таблица 2.0.12 | Обратный клапан |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcDamper
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | Приблизительные | Расстояние между фланцами выполнено точно | Точные
| Отображение частей элемента | Нет требований | В форме 3D модели возможно выделить фланцы (при наличии) и корпус клапана | В форме 3D модели возможно выделить фланцы (при наличии) и корпус клапана
| Форма | Условная | Набор цилиндров | Форма корпуса клапана соответствует прототипу
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть
Тип элемента | TYPE | Обратный_клапан | Обратный_клапан | Обратный_клапан | Обратный_клапан
Обозначение системы | SYSTEM_TAG | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | Т2
Номер участка трубопровода | SEGMENT_N | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | 11
Наименование | NAME |  | ● | ● | Обратный клапан с аксиальным затвором
Обозначение | TAG |  | ● | ● | NVD 402
Диаметр условный (Dу) | PIPE_DN |  | ● | ● | 20
Давление условное (PN) | PN |  | ●(в бар) | ●(в бар) | 16
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 120
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 185
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 200
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● | 065B7472
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | Ридан
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 8.1
Таблица 2.0.13 | Ручной балансировочный клапан |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcValve
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, толщина, высота | Приблизительные | Расстояние между фланцами арматуры(при наличии), высота и ширина арматуры выполнены точно
| Форма | Условная | В форме 3D модели возможно выделить фланцы и корпус клапана. Диаметры фланцев/муфт выполнены точно (если таковые имеются) | По форме 3D модели возможно выделить: рукоятка и патрубки для настройки
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть
Тип элемента | TYPE | Ручной_балансировочный_клапан | Ручной_балансировочный_клапан | Ручной_балансировочный_клапан | Ручной_балансировочный_клапан
Обозначение системы | SYSTEM_TAG | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | Т2
Номер участка трубопровода | SEGMENT_N | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | 11
Наименование | NAME |  | ● | ● | Ручной балансировочный клапан MNF
Обозначение | TAG |  | ● | ● | MNF
Диаметр условный (Dу) | PIPE_DN |  | ● | ● | 100
Давление условное (PN) | PN |  | ●(в бар) | ●(в бар) | 16
Пропускная способность (Kvs) | FLOW_KVS |  | ● (в м3/ч) | ● (в м3/ч) | 187.4
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 350
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 196
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 196
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● | 003Z1164R
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | Ридан
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 34
Таблица 2.0.14 | Теплообменник |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcHeatExchanger
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | Условные | Точные, в соответствии с информационным описанием
| Форма | Параллелепипед | В 3D модели возможно выделить основные составные части прототипа: фланцы, раму, набор пластин | В 3D Модели возможно выделить шпильки крепления набора пластин и опорную часть крепления к фундаменту с отверстиями под болты
| Точки подключения инженерных сетей | Нет требований | Точки подключения сетей выполнены точно | Точки подключения сетей выполнены точно
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть
Тип элемента | TYPE | Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● | ● | ● | Т1
Наименование | NAME |  | ● | ● | Разборный пластинчатый теплообменник
Обозначение | TAG |  | ● | ● | НН№47
Максимальное рабочее давление | PRESS_MAX |  | ● | ● | 16
Число пластин теплообменника | N_PLATES |  | ● | ● | 50
Эффективная площадь теплообменника | EQ_SQUARE |  | ● | ● | 24.576
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 700
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 460
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 1772
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● Номер опросного листа | w530834
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | Ридан
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 566.63
Тепловая мощность | HEAT_POWER |  |  | ● | 1152000
Таблица 2.0.15 | Насос |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcPump
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | Приблизительные | Точные | Точные
| Форма | Параллелепипед | В форме 3D модели возможно выделить корпус насоса и фланцы подключения трубопроводов (при наличии) | Форма 3D модели составных частей насоса повторяет форму частей прототипа
| Точки подключения инженерных сетей | Нет требований | Точки подключения сетей выполнены точно | Точки подключения сетей выполнены точно
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть
Тип элемента | TYPE | Насос | Насос | Насос | Насос
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● | ● | ● | Н1
Наименование | NAME |  | ● | ● | Насос с сухим ротором одинарный Standard
Электрическая номинальная мощность | EL_ANOM_PW |  | ● | ● | 750
Номинальное напряжение | EL_VOLTAGE |  | ● | ● | 380
Диаметр условный (Dу) | PIPE_DN |  | ● Вводной диаметр | ● Вводной диаметр | 40
Диаметр условный 2 (Dу) | PIPE_DN2 |  | ● Выходной диаметр | ● Выходной диаметр | 40
Напор насоса | PUMP_THRUST |  | ● | ● | 8.5
Производительность насоса | PUMP_CPCTY |  | ●(Расход) | ●(Расход) | 19
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 340
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 252
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 533
Обозначение | TAG |  |  | ● | IL 40/170-0,75/4
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | Wilo
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 45
Таблица 2.0.16 | Мембранный расширительный бак |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcTank
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры:длина, ширина, высота | Приблизительные | Точные
| Форма | Параллелепипед | В 3D модели возможно выделить основные части прототипа: бак (емкость) и патрубок | Форма 3D модели повторяет форму прототипа
| Точки подключения инженерных сетей | Нет требований | Точки подключения сетей выполнены точно
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть
Тип элемента | TYPE | Мембранный_расширительный_бак | Мембранный_расширительный_бак | Мембранный_расширительный_бак | Мембранный_расширительный_бак
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | МБ1
Объем | VOLUME |  | ● | ● | 8
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 235
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 235
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 261
Наименование | NAME |  |  | ● | Расширительный мембранный бак
Масса | WEIGHT |  |  | ● (эксплуатационная масса) | 2.1
Таблица 2.0.17 | Двухступенчатый теплообменник |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcHeatExchanger
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | Условные | Точные
| Форма | Параллелепипед | В 3D модели возможно выделить основные составные части прототипа: фланцы, раму, набор пластин | В 3D Модели возможно выделить шпильки крепления набора пластин и опорную часть крепления к фундаменту с отверстиями под болты
| Точки подключения инженерных сетей | Нет требований | Точки подключения сетей выполнены точно | Точки подключения сетей выполнены точно
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть
Тип элемента | TYPE | Двухступенчатый_теплообменник | Двухступенчатый_теплообменник | Двухступенчатый_теплообменник | Двухступенчатый_теплообменник
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | Т1
Наименование | NAME |  | ● | ● | Двухступенчатый разборный пластинчатый теплообменник
Обозначение | TAG |  | ● | ● | НН№47
Максимальное рабочее давление | PRESS_MAX |  | ● | ● | 16
Число пластин теплообменника | N_PLATES |  | ● Число пластин I ступени | ● Число пластин I ступени | 35
Число пластин теплообменника 2 | N_PLATES2 |  | ● Число пластин II ступени | ● Число пластин II ступени | 13
Эффективная площадь теплообменника | EQ_SQUARE |  | ● Эффективная площадь для I ступени | ● Эффективная площадь для I ступени | 0.662
Эффективная площадь теплообменника 2 | EQ_SQUARE2 |  | ● Эффективная площадь для II ступени | ● Эффективная площадь для II ступени | 24.576
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 700
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 460
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 1772
Тепловая мощность | HEAT_POWER |  |  | ● | 1152000
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | Ридан
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 566
Таблица 2.0.18 | Преобразователь расхода |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcValve
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | Приблизительные | Расстояние между фланцами выполнено точно | Точные
| Форма | Условная | В форме 3D модели возможно выделить фланцы (при наличии) и корпус элемента | В форме 3D модели возможно выделить блок питания
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть
Тип элемента | TYPE | Преобразователь_расхода | Преобразователь_расхода | Преобразователь_расхода | Преобразователь_расхода
Обозначение системы | SYSTEM_TAG | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | Т2
Номер участка трубопровода | SEGMENT_N | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | 11
Наименование | NAME |  | ● | ● | Преобразователь расхода
Обозначение | TAG |  | ● | ● | ПРЭМ-2-32-А-И-М-Р
Давление условное (PN) | PN |  | ●(в бар) | ●(в бар) | 16
Диаметр условный (Dу) | PIPE_DN |  | ● | ● | 32
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 134
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 80
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 208
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | Теплоком
Масса | WEIGHT |  |  | ● Суммарный вес элемента | 5.5
Таблица 2.0.19 | Гидравлический регулятор давления |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcValve
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, толщина, высота | Приблизительные | Расстояние между фланцами арматуры(при наличии), высота и ширина арматуры выполнены точно
| Форма | Условная | В форме 3D модели возможно выделить фланцы и корпус клапана. Диаметры фланцев/муфт выполнены точно (если таковые имеются) | В форме 3D модели возможно выделить: регулирующий блок и патрубки для настройки
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть | Технологическая_часть
Тип элемента | TYPE | Гидравлический_регулятор_давления | Гидравлический_регулятор_давления | Гидравлический_регулятор_давления | Гидравлический_регулятор_давления
Обозначение системы | SYSTEM_TAG | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Обозначение системы трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | Т2
Номер участка трубопровода | SEGMENT_N | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | ● Номер участка трубопровода, на котором располагается арматура, по принципиальной схеме | 11
Наименование | NAME |  | ● | ●
Обозначение | TAG |  | ● | ●
Диаметр условный (Dу) | PIPE_DN |  | ● | ●
Давление условное (PN) | PN |  | ●(в бар) | ●(в бар)
Пропускная способность (Kvs) | FLOW_KVS |  | ● (в м3/ч) | ● (в м3/ч)
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ●
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ●
Масса | WEIGHT |  |  | ●

## PIPE_GR
| Таблица 2.1 | Трубопровод | [6 empty] | Требования к уровню проработки группы.
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации элемента | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | SYSTEM_TAG | SEGMENT_N
1 | Прямой участок трубопровода | Труба | один или несколько экземпляров в группе | Таблица 2.0.1 | IfcPipeSegment | 200 | 300 | 400 | + | + | - | SystemTag | LineSegmentNum
2 | Отвод | Отвод | Может отсутствовать, один или несколько экземпляров в группе | Таблица 2.0.2 | IfcPipeFitting | 200 | 300 | 400 | + | + | - | SystemTag | LineSegmentNum
3 | Тройник | Тройник | Может отсутствовать, один или несколько экземпляров в группе | Таблица 2.0.3 | IfcPipeFitting | 200 | 300 | 400 | + | + | - | SystemTag | LineSegmentNum
4 | Штуцер | Штуцер | Может отсутствовать, один или несколько экземпляров в группе | Таблица 2.0.4 | IfcPipeFitting | - | 300 | 400 | - | + |  | SystemTag | LineSegmentNum
5 | Переход | Переход | Может отсутствовать, один или несколько экземпляров в группе | Таблица 2.0.5 | IfcPipeFitting | - | 300 | 400 | - | + | - | SystemTag | LineSegmentNum
6 | Заглушка | Заглушка | Может отсутствовать, один или несколько экземпляров в группе | Таблица 2.0.6 | IfcPipeFitting | - | 300 | 400 | - | + | - | SystemTag | LineSegmentNum
7 | Фланец | Фланец | Может отсутствовать, один или несколько экземпляров в группе | Таблица 2.0.7 | IfcPipeFitting | - | 300 | 400 | - | + | - | SystemTag | LineSegmentNum
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечания
1 | Группа элементов выполнена полностью от начальной до конечной точки в соответствии с технологической схемой | [7 empty] | Да | Да | - | 1. SystemTag — обозначение системы трубопровода в соответствии с требованиями к маркировке трубопровода. Должно соответствовать технологической схеме. 2. LineSegmentNum — номер участка (ветви) трубопровода, произвольные различные значения, в соответствии с требованиями к маркировке трубопровода. Значение должно соответствовать технологической схеме.
2 | Элементы группы расположены корректно в соответствии с принятыми техническими решениями | [7 empty] | Да | Да
3 | Группа элементов выполнена элементами: трубы(1), отводы(2) и тройники(3). Диаметр элементов выполнен условно | [7 empty] | Да | Нет
4 | В модели трубопровода присутствуют все трубы(1), отводы(2), тройники(3), штуцеры(4), переходы(5), заглушки(5) и фланцы(6) (при наличии данных элементов) | [7 empty] | Нет | Да
5 | Наружный диаметр элементов выполнен точно | [7 empty] | Нет | Да
6 | В модели трубопровода присутствуют (при наличии данных элементов) | [7 empty] | Нет | Да
7 | Отсутствуют зазоры и пересечения между элементами группы и арматурой | [7 empty] | Нет | Да

## CABLE_EL
Таблица 3.0.1 | Распределительное устройство питающей сети |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcDistributionElement
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | В 3D модели компонента возможно выделить корпуса панелей распределительного устройства и их двери в открытом на 90º положении | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | РУ_питающей_сети | РУ_питающей_сети | РУ_питающей_сети | РУ_питающей_сети
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | РУНН1
Наименование | NAME |  | ● | ● | Распределительное устройство низкого напряжения
Электрическая номинальная мощность | EL_ANOM_PW |  | ● | ● | 7000
Электрическая расчетная мощность | EL_ACALC_PW |  | ● для послеаварийного режима | ● для послеаварийного режима | 5000
Номинальное напряжение | EL_VOLTAGE |  | ●на вводе щита | ●на вводе щита | 400
Количество фаз | EL_PHASE_QTY |  | ●на вводе щита | ●на вводе щита | 3
Расчетный ток | EL_CALC_CUR |  | ● | ● | 17.5
Степень защиты IP | IP |  | ● | ● | 31
Климатическое исполнение | CLIMATE_CLASS |  | ● | ● | У3
Способ установки | MNT_TYPE |  |  | ● | Напольный
Длина | LENGTH |  |  | ● Ширина Габаритный размер | 8000
Ширина | WIDTH |  |  | ● Глубина Габаритный размер | 800
Высота | HEIGHT |  |  | ● Высота Габаритный размер | 1800
Таблица 3.0.2 | Распределительное устройство распределительной сети |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcDistributionElement
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | В 3D модели компонента возможно выделить корпуса панелей распределительного устройства и их двери в открытом на 90º положении | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | РУ_распределительной_сети | РУ_распределительной_сети | РУ_распределительной_сети | РУ_распределительной_сети
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | РУНН2
Наименование | NAME |  | ● | ● | Распределительное устройство низкого напряжения
Электрическая номинальная мощность | EL_ANOM_PW |  | ● | ● | 7000
Электрическая расчетная мощность | EL_ACALC_PW |  | ● для послеаварийного режима | ● для послеаварийного режима | 5000
Номинальное напряжение | EL_VOLTAGE |  | ●на вводе щита | ●на вводе щита | 400
Количество фаз | EL_PHASE_QTY |  | ●на вводе щита | ●на вводе щита | 3
Расчетный ток | EL_CALC_CUR |  | ● | ● | 17.5
Степень защиты IP | IP |  | ● | ● | 31
Климатическое исполнение | CLIMATE_CLASS |  | ● | ● | У3
Способ установки | MNT_TYPE |  |  | ● | Напольный
Длина | LENGTH |  |  | ● Ширина Габаритный размер | 8000
Ширина | WIDTH |  |  | ● Глубина Габаритный размер | 800
Высота | HEIGHT |  |  | ● Высота Габаритный размер | 1800
Таблица 3.0.3 | Распределительное устройство групповой сети |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcElectricDistributionBoard
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | В 3D модели компонента возможно выделить корпус и двери в открытом на 90º положении | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | РУ_групповой_сети | РУ_групповой_сети | РУ_групповой_сети | РУ_групповой_сети
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | ЩО1
Наименование | NAME |  | ● Описание щита, назначение | ● Описание щита, назначение | Щит освещения 1-го этажа
Электрическая номинальная мощность | EL_ANOM_PW |  | ● | ●
Электрическая расчетная мощность | EL_ACALC_PW |  | ● | ●
Номинальное напряжение | EL_VOLTAGE |  | ●на вводе щита | ●на вводе щита | 380
Количество фаз | EL_PHASE_QTY |  | ●на вводе щита | ●на вводе щита | 3
Расчетный ток | EL_CALC_CUR |  | ● | ●
Степень защиты IP | IP |  | ● | ● | IP31
Климатическое исполнение | CLIMATE_CLASS |  | ● | ● | УХЛ4
Обозначение | TAG |  |  | ● Обозначение оболочки распределительного устройства | Щрн-48 IP31 IEK
Способ установки | MNT_TYPE |  |  | ● | Настенный
Длина | LENGTH |  |  | ● Ширина Габаритный размер | 620
Ширина | WIDTH |  |  | ● Глубина Габаритный размер | 310
Высота | HEIGHT |  |  | ● Высота Габаритный размер | 120
Таблица 3.0.4 | Устройство компенсации реактивной мощности |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcElectricFlowStorageDevice
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | В 3D модели компонента возможно выделить корпус и двери щита в открытом на 90º положении | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | УКРМ | УКРМ | УКРМ | УКРМ
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | УКРМ1
Наименование | NAME |  | ● | ●
Электрическая номинальная реактивная мощность | EL_RNOM_PW |  | ●на вводе | ●на вводе | 350
Номинальное напряжение | EL_VOLTAGE |  | ●на вводе | ●на вводе | 400
Количество фаз | EL_PHASE_QTY |  | ●на вводе | ●на вводе | 3
Степень защиты IP | IP |  | ● | ● | 31
Климатическое исполнение | CLIMATE_CLASS |  | ● | ● | У3
Обозначение | TAG |  |  | ● тип УКРМ | АКУ-НЗК-0,4-350-50
Способ установки | MNT_TYPE |  |  | ● | Напольный
Длина | LENGTH |  |  | ● Ширина Габаритный размер | 500
Ширина | WIDTH |  |  | ● Глубина Габаритный размер | 800
Высота | HEIGHT |  |  | ● Высота Габаритный размер | 1700
Таблица 3.0.5 | Шкаф управления |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcElectricDistributionBoard
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | В 3D модели компонента возможно выделить корпус и двери щита в открытом на 90º положении | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | Шкаф_управления | Шкаф_управления | Шкаф_управления | Шкаф_управления
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | ШУ1
Наименование | NAME |  | ●Описание щита, назначение | ●Описание щита, назначение | Шкаф управления насосом
Электрическая номинальная мощность | EL_ANOM_PW |  | ● номинальная мощность установки | ● номинальная мощность установки | 5000
Номинальное напряжение | EL_VOLTAGE |  | ●на вводе щита | ●на вводе щита | 380
Количество фаз | EL_PHASE_QTY |  | ●на вводе щита | ●на вводе щита | 3
Коэффициент мощности | EL_PF |  | ●на вводе щита | ●на вводе щита | 0.85
Степень защиты IP | IP |  | ● | ● | IP54
Климатическое исполнение | CLIMATE_CLASS |  | ● | ● | УХЛ4
Обозначение | TAG |  |  | ● | ШУН-2ЧРП-22-37-А-54
Способ установки | MNT_TYPE |  |  | ● | Навесной
Длина | LENGTH |  |  | ● Ширина Габаритный размер | 750
Ширина | WIDTH |  |  | ● Глубина Габаритный размер | 300
Высота | HEIGHT |  |  | ● Высота Габаритный размер | 1200
Таблица 3.0.6 | Кабель (провод) силовой |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcCableSegment
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Сечение | Круг | круг | круг
| Габаритные размеры: внешний диаметр | Условный | Точный | точный
| Радиус гиба кабеля | Нет требований | Нет требований | Точный
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | Кабель | Кабель | Кабель | Кабель
Обозначение электрической линии | EL_LINE_TAG | ● Обозначение кабельной линии по схеме | ● Обозначение кабельной линии по схеме | ● Обозначение кабельной линии по схеме | Н1
Обозначение | TAG |  | ● | ● | ВВГнг(А)-LS 3х1,5
Длина | LENGTH |  | ● | ● | 15.7
Номинальное напряжение кабеля | CABLE_NVOLT |  | ● | ● | 0.66
Число жил кабеля | CABLE_C_QTY |  | ● | ● | 3
Сечение жилы кабеля | CABLE_C_CSEC |  | ● | ● | 1.5
Внешний диаметр кабеля | CABLE_DIAM |  |  | ● | 11.4
Радиус изгиба кабеля | CABLE_RADIUS |  |  | ● (количество диаметров кабеля) | 5
Наименование | NAME |  |  | ● | Кабель силовой с медными однопроволочными жилами
Нормативный документ | STANDARD |  |  | ● | ГОСТ 31996-2012
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● | TR3112
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● Артикул производителя или код iPRO | Радиус
Масса | WEIGHT |  |  | ● Вес 1м кабеля | 0.194
Таблица 3.0.7 | Коробка распределительная |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcJunctionBox
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: высота, ширина, глубина | Приблизительные | Приблизительные | Точные
| Форма | Параллелепипед | Параллелепипед | Форма 3D модели компонента повторяет форму коробки.
| Форма сечений | Нет требований | Нет требований | Продольные и поперечные сечения графического представления повторяют форму соответствующих сечений коробки
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | Коробка_распределительная | Коробка_распределительная | Коробка_распределительная | Коробка_распределительная
Обозначение электрической линии | EL_LINE_TAG | ● Обозначение кабельной линии по схеме | ● Обозначение кабельной линии по схеме | ● Обозначение кабельной линии по схеме | Н1
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | К001-1
Способ установки | MNT_TYPE |  | ● | ● | открытый
Степень защиты IP | IP |  | ● | ● | IP55
Климатическое исполнение | CLIMATE_CLASS |  | ● | ● | УХЛ2
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ● | ПВХ
Длина | LENGTH |  |  | ● Ширина Габаритный размер | 100
Ширина | WIDTH |  |  | ● Глубина Габаритный размер | 50
Высота | HEIGHT |  |  | ● Высота Габаритный размер | 100
Наименование | NAME |  |  | ● | Коробка распределительная 100х100х50мм для наружного монтажа IP55
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● Артикул производителя или код iPRO | КР2604
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | HEGEL
Таблица 3.0.8 | Выключатель электрический |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcSwitchingDevice
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: высота, ширина, глубина | Приблизительные | Приблизительные | Точные
| Форма | Параллелепипед | В 3D модели компонента возможно выделить клавиши (рукоятки). Количество клавиш (рукояток) выполнено точно. | Форма 3D модели компонента повторяет форму выключателя. Для выключателей скрытой установки в 3D модели возможно выделить скрытую в стену часть и открытую часть.
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | Выключатель_электрический | Выключатель_электрический | Выключатель_электрический | Выключатель_электрический
Обозначение электрической линии | EL_LINE_TAG | ● Обозначение кабельной линии, к которой подключен к выключатель | ● Обозначение кабельной линии, к которой подключен к выключатель | ● Обозначение кабельной линии, к которой подключен к выключатель | Н1
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | В001-1
Номинальное напряжение | EL_VOLTAGE |  | ● | ● | 250
Номинальный ток | EL_NOM_CUR |  | ● | ● | 16
Количество кнопок | BUTTON_QTY |  | ● | ● | 1
Способ установки | MNT_TYPE |  | ● | ● | в кабель-канал
Степень защиты IP | IP |  | ● | ● | IP20
Климатическое исполнение | CLIMATE_CLASS |  | ● | ● | УХЛ3
Наименование | NAME |  |  | ● | Выключатель одноклавишный 2 модуля, 16А, 250В, белый
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● Артикул производителя или код iPRO | 76002B
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | DKC
Длина | LENGTH |  |  | ● Ширина Габаритный размер | 49
Ширина | WIDTH |  |  | ● Глубина Габаритный размер | 34.4
Высота | HEIGHT |  |  | ● Высота Габаритный размер | 45
Таблица 3.0.9 | Светильник |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcLightFixture
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | Приблизительные | Приблизительные | Точные
| Составные части модели | В 3D модели возможно выделить корпус светильника | В 3D модели возможно выделить корпус светильника и элементы излучающие свет | В 3D модели возможно выделить корпус светильника и рассеиватель/решетка отражателя/ отражатель (в случае когда нет рассеивателя и решетки)
| Форма/исполнение элементов | Параллелепипед | Параллелепипед, цилиндр, конус(усеченный конус) или шар в зависимости от формы светильника | В 3D модели комопнента корпус, рассеивателя, решетка отражателя, отражатель (при наличии этих частей в модели) повторяют форму соответствующих деталей светильника.
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | Светильник | Светильник | Светильник | Светильник
Обозначение электрической линии | EL_LINE_TAG | ● Обозначение кабельной линии, к которой подключен светильник | ● Обозначение кабельной линии, к которой подключен светильник | ● Обозначение кабельной линии, к которой подключен светильник | Н1
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | С001-1
Обозначение | TAG |  | ● | ● | ARS/R 4x14 ES1
Назначение освещения | LIGHT_PP |  | ● | ● | Аварийное
Световой поток, лм | LUM_FLUX |  | ● | ● | 3500
Электрическая номинальная мощность | EL_ANOM_PW |  | ● | ● | 56
Номинальное напряжение | EL_VOLTAGE |  | ● | ● | 230
Коэффициент мощности | EL_PF |  | ● | ● | 0.96
Степень защиты IP | IP |  | ● | ● | IP20
Длина | LENGTH |  | ● (габаритный размер) | ● (габаритный размер) | 595
Ширина | WIDTH |  | ● (габаритный размер) | ● (габаритный размер) | 295
Высота | HEIGHT |  | ● (габаритный размер) | ● (габаритный размер) | 69
Наименование | NAME |  |  | ● | Светильник с люминесцентными лампами, 4х14 Вт, 230В, IP20, УХЛ4, с БАП 3ч.
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● Артикул производителя или код iPRO | 1015000150
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | Световые Технологии
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 3.75
Таблица 3.0.10 | Кабельный лоток |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcCableCarrierSegment
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры сечения: ширина, высота | Приблизительные | Точные | -
| Форма | С-образная |  | -
| Форма сечений | Нет требований | Продольные и поперечные сечения графического представления повторяют форму соответствующих сечений лотка | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | Кабельный_лоток | Кабельный_лоток | Кабельный_лоток | Кабельный_лоток
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | Система_кабельных_лотков
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | Т-1
Обозначение | TAG |  | ● [Ширина]x[Высота]х[Длина] | ● [Ширина]x[Высота] х[Длина] | 200x50x2000
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ● | Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
Длина | LENGTH |  | ● Фактическая длина | ● Фактическая длина | 1500
Ширина | WIDTH |  | ● габаритный размер сечения | ● габаритный размер сечения | 200
Высота | HEIGHT |  | ● габаритный размер сечения | ● габаритный размер сечения | 50
Наименование | NAME |  |  | ● | Лоток листовой перфорированный 200x50x2000 мм
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | ASD-electric
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● Артикул производителя или код iPRO | EI-01.01.31.019
Масса | WEIGHT |  |  | ● Вес секции | 4.4
Длина секции | MLENGTH |  |  | ● | 2000
Толщина | THICKNESS |  |  | ●толщина стенки | 1
Таблица 3.0.11 | Крышка кабельного лотка |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcCableCarrierFitting
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: ширина, высота, длина | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Прямоугольная, С-образное сечение | -
| Форма сечений | Нет требований | Продольные и поперечные сечения графического представления повторяют форму соответствующих сечений крышки лотка | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | Крышка_кабельного_лотка | Крышка листового металлического лотка | Крышка листового металлического лотка | Крышка_кабельного_лотка
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | Система_кабельных_лотков
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | Т-1
Обозначение | TAG |  | ● Крышка [Ширина]x[Длина] | ● Крышка [Ширина]x[Длина] | Крышка 100x2000
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ● | Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
Длина | LENGTH |  | ● фактическая длина крышки | ● фактическая длина крышки | 1500
Ширина | WIDTH |  | ● габаритный размер сечения | ● габаритный размер сечения | 103
Высота | HEIGHT |  | ● габаритный размер сечения | ● габаритный размер сечения | 15
Наименование | NAME |  |  | ● | Крышка листового лотка ЛЛ прямого
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | ASD-electric
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● Артикул производителя или код iPRO | EI-02.01.31.003
Масса | WEIGHT |  |  | ● Вес крышки | 2
Длина секции | MLENGTH |  |  | ● | 2000
Толщина | THICKNESS |  |  | ● толщина стенки | 1
Таблица 3.0.12 | Аксессуар кабельного лотка |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcCableCarrierFitting
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: ширина, высота, длина | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Т, Х, L образная цилиндрическая форма (в зависимости от типа аксессуара) | -
| Форма сечений | Нет требований | Продольные и поперечные сечения графического представления повторяют форму соответствующих сечений аксессуара | -
| Примечание | При поставке аксессуара комплектно с крышкой, аксессуар и его крышка должны быть выполнены одним компонентом. В случае раздельной поставки крышка должна быть выполнена отдельным компонентом. | При поставке аксессуара комплектно с крышкой, аксессуар и его крышка должны быть выполнены одним компонентом. В случае раздельной поставки крышка должна быть выполнена отдельным компонентом. | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | Аксессуар_кабельного_лотка | Аксессуар_кабельного_лотка | Аксессуар_кабельного_лотка | Аксессуар_кабельного_лотка
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | Система_кабельных_лотков
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | Т-1
Обозначение | TAG |  | ● [тип] [типоразмер] * | ● [тип] [типоразмер] * | Угол горизонтальный 90º 100х50
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ● | сталь оцинкованная по методу Сэндимира
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 230
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 230
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 50
Наименование | NAME |  |  | ● | Угол CPO 90 горизонтальный для лотка сечением 100х50мм, сталь оцинкованная по методу Сэндимира
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | DKC
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● Артикул производителя или код iPRO | 36002
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 0.57
Толщина | THICKNESS |  |  | ●толщина стенки | 0.8
Примечание |  | 1)Заполнение атрибута Обозначение. Значение [тип] должно содержать краткое описание или известное сокращение типа аксессуара (например CPO90). Значение [типоразмер] содержать основные значимые размеры сечения. Между значением [тип] и [типоразмер] присутствует пробел.
Таблица 3.0.13 | Крышка аксессуара кабельного лотка |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcCableCarrierFitting
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: ширина, высота, длина | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Т, Х, L образная форма (в зависимости от типа крышки аксессуара), сечение С-образное | -
| Форма сечений | Нет требований | Продольные и поперечные сечения графического представления повторяют форму соответствующих сечений крышки аксессуара | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | Крышка_аксессуара_кабельного_лотка | Крышка_аксессуара_кабельного_лотка | Крышка_аксессуара_кабельного_лотка | Крышка_аксессуара_кабельного_лотка
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | Система_кабельных_лотков
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | Т-1
Обозначение | TAG |  | ● Крышка [Обозначение аксессуара] * | ● Крышка [Обозначение аксессуара] * | Крышка угла горизонтального 90°
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ● | Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
Длина | LENGTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 180
Ширина | WIDTH |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 180
Высота | HEIGHT |  | ● Габаритный размер | ● Габаритный размер | 15
Наименование | NAME |  |  | ● | Крышка на угол горизонтальный 90° основанием 50мм, исп.1
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | DKC
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● Артикул производителя или код iPRO | 38000
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 0.137
Толщина | THICKNESS |  |  | ●толщина стенки | 0.6
Таблица 3.0.14 | Труба кабельная |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcCableCarrierSegment
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: внешний диаметр, длина | Приблизительные | Точные | -
| Сечение | Кольцо | Кольцо | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | Труба_кабельная | Труба_кабельная | Труба_кабельная | Труба_кабельная
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | Система_кабельных_труб
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | Т-1
Порядковый номер группы | ASSEMBLY_N | ● Номер участка | ● Номер участка | ● Номер участка | 1
Обозначение | TAG |  | ● [ТипТрубы][НомДиаметр] * | ● [ТипТрубы][НомДиаметр] * | П25
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ● | ПВХ
Длина | LENGTH |  | ● | ● | 3000
Диаметр | DIAM |  | ●Номинальный диаметр | ●Номинальный диаметр | 25
Диаметр 2 | DIAM2 |  |  | ●Внутренний диаметр | 23
Наименование | NAME |  |  | ● | Труба гладкая жесткая ПВХ d25 ИЭК серая,3м
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● Производитель или ГОСТ на изделие *** | IEK
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● Артикул производителя или код iPRO ** | CTR10-025-K41-060I
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 0.03332
Примечание |  | 1)Заполнение атрибута Обозначение. Значение [ТипТрубы] выбирается из списка(без кавычек): «Т» — для металлических труб, «П» — для пластиковых, "М" — для металлорукава. Значение [НомДиаметр] равно номинальному диаметру трубы или условному проходу (числовое значение). Между значениями [ТипТрубы] и [НомДиаметр] нет пробела. 2) Заполнение атрибута Артикул производителя Для изделий изготавливаемых по ГОСТ, например труба водогазопроводная, необходимо указать значение «Нет» (без кавычек). Для изделий производимых конкретными производителями — указывать артикул производителя или код iPRO. 3) Заполнение атрибута Производитель Для изделий изготавливаемых по ГОСТ, например труба водогазопроводная, необходимо указать ГОСТ на изделие. Для изделий производимых конкретными производителями — указывать название производителя.
Таблица 3.0.15 | Отвод кабельной трубы |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcCableCarrierFitting
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: ширина, высота, длина | Приблизительные | Точные | -
| Сечение | Кольцо | Кольцо
| Форма | Нет требований | Форма 3D модели компонента повторяет форму отвода | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | Отвод_кабельной_трубы | Отвод_кабельной_трубы | Отвод_кабельной_трубы | Отвод_кабельной_трубы
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | Система_кабельных_труб
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | Т-1
Порядковый номер группы | ASSEMBLY_N | ● Номер участка | ● Номер участка | ● Номер участка | 1
Обозначение | TAG |  | ● [ТипТрубы][НомДиаметр] * | ● [ТипТрубы][НомДиаметр] * | П25
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ● | ПВХ
Угол | ANGLE |  | ● угол поворота трассы | ● угол поворота трассы | 90
Диаметр | DIAM |  | ● Диаметр подключаемой трубы | ● Диаметр подключаемой трубы | 25
Диаметр 2 | DIAM2 |  |  | ●Внутренний диаметр | 23
Наименование | NAME |  |  | ● | Угол С-образный 25мм IP40 на 90 градусов труба-труба, ПВХ
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | DKC
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● Артикул производителя или код iPRO | 50425
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 0.03332
Примечание |  | 1)Заполнение атрибута Обозначение. Значение [ТипТрубы] выбирается из списка(без кавычек): «Т» — для металлических труб, «П» — для пластиковых, "М" — для металлорукава. Значение [НомДиаметр] равно номинальному диаметру трубы или условному проходу (числовое значение). Между значениями [ТипТрубы] и [НомДиаметр] нет пробела. 2) Заполнение атрибута Артикул производителя Для изделий изготавливаемых по ГОСТ, например труба водогазопроводная, необходимо указать значение «Нет» (без кавычек). Для изделий производимых конкретными производителями — указывать артикул производителя или код iPRO. 3) Заполнение атрибута Производитель Для изделий изготавливаемых по ГОСТ, например труба водогазопроводная, необходимо указать ГОСТ на изделие. Для изделий производимых конкретными производителями — указывать название производителя.
Таблица 3.0.16 | Ящик (коробка) протяжной |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcCableCarrierFitting
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: высота, ширина, глубина | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Полый параллелепипед | Форма 3D модели компонента повторяет форму элемента
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | Ящик_протяжной | Ящик_протяжной | Ящик_протяжной | Ящик_протяжной
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | Система_кабельных_труб
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | Т-1
Порядковый номер группы | ASSEMBLY_N | ● Номер участка | ● Номер участка | ● Номер участка | 1
Способ установки | MNT_TYPE |  | ● | ● | Навесной
Степень защиты IP | IP |  | ● | ● | IP54
Климатическое исполнение | CLIMATE_CLASS |  | ● | ● | У2
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ● | Сталь
Длина | LENGTH |  |  | ● Ширина Габаритный размер | 400
Ширина | WIDTH |  |  | ● Глубина Габаритный размер | 200
Высота | HEIGHT |  |  | ● Высота Габаритный размер | 400
Наименование | NAME |  |  | ● | Ящик протяжной, открытой установки 400х400х200, IP54
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | СОЭМИ
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● Артикул производителя или код iPRO | 9781274
Таблица 3.0.17 | Держатель кабельной трубы |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcDiscreteAccessory
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: высота, длина ширина | Приблизительные | Точные | Точные
Графическая часть | Форма | Параллелепипед | В 3Д модели компонента выполнен вырез круглого сечения для кабеля или трубы | 3Д модель выполнена С-образной (П-образной) формы, продольное и поперечное сечения 3Д модели соответствуют прототипу
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | Держатель_кабельной_трубы | Держатель_кабельной_трубы | Держатель_кабельной_трубы | Держатель_кабельной_трубы
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | Система_кабельных_труб
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | Т-1
Порядковый номер группы | ASSEMBLY_N | ● Номер участка | ● Номер участка | ● Номер участка
Диаметр | DIAM |  | ● Диаметр трубы или кабеля, для которого предназначен держатель | ● Диаметр трубы или кабеля, для которого предназначен держатель | 20
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ● | Пластик
Обозначение | TAG |  |  | ● | CF20
Наименование | NAME |  |  | ● | Держатель с защелкой 20 мм для труб
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | IEK
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● Артикул производителя или код iPRO | 9745550
Длина | LENGTH |  |  | ● габаритный размер | 196
Ширина | WIDTH |  |  | ● габаритный размер | 50
Высота | HEIGHT |  |  | ● габаритный размер | 36
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 0.017
Таблица 3.0.18 | Стойка кабельная |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcCableCarrierFitting
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: ширина, высота, длина | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Форма 3D модели компонента повторяет форму элемента | -
| Форма сечений | Нет требований | Продольные и поперечные сечения графического представления повторяют форму соответствующих сечений стойки
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | Стойка_кабельная | Стойка_кабельная | Стойка_кабельная | Стойка_кабельная
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | Кабельная_конструкция_CC1
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | Т-1
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ● | Горяцее цинкование методом погружения
Длина | LENGTH |  | ● фактическая длина | ● фактическая длина | 1200
Обозначение | TAG |  |  | ● | US 7 120 FT
Наименование | NAME |  |  | ● | Подвесная стойка (U-образный профиль) размером 70 x 50 мм с приваренной траверсой.
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | ОБО Беттерманн
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● Артикул производителя или код iPRO | 6340202
Ширина | WIDTH |  |  | ● габаритный размер сечения | 70
Высота | HEIGHT |  |  | ● габаритный размер сечения | 50
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 4.84
Таблица 3.0.19 | Полка кабельная |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcCableCarrierFitting
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: ширина, высота, длина | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Форма 3D модели компонента повторяет форму элемента | -
| Форма сечений | Нет требований | Продольные и поперечные сечения графического представления повторяют форму соответствующих сечений полки | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | Полка_кабельная | Полка_кабельная | Полка_кабельная | Полка_кабельная
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | Кабельная_конструкция_CC1
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | Т-1
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● | ● | ● | 1
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ● | Горяцее цинкование методом погружения
Длина | LENGTH |  | ● фактическая длина | ● фактическая длина | 410
Обозначение | TAG |  |  | ● | AW 30 41 FT
Наименование | NAME |  |  | ● | Настенный и опорный кронштейн AW 30, L410
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ● | ОБО Беттерманн
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● Артикул производителя или код iPRO | 6419763
Ширина | WIDTH |  |  | ● габаритный размер сечения | 50
Высота | HEIGHT |  |  | ● габаритный размер сечения | 80
Масса | WEIGHT |  |  | ● | 0.885
Таблица 3.0.20 | Шпилька |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcCableCarrierFitting
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: ширина, диаметр | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Цилиндр | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | Шпилька | Шпилька | Шпилька | Шпилька
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ●
Длина | LENGTH |  | ● фактическая длина | ● фактическая длина
Обозначение | TAG |  |  | ●
Наименование | NAME |  |  | ●
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ●
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● Артикул производителя или код iPRO
Диаметр | DIAM |  |  | ●
Длина секции | MLENGTH |  |  | ●
Масса | WEIGHT |  |  | ●
Таблица 3.0.21 | Консоль |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcCableCarrierFitting
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: ширина, диаметр | Приблизительные | Точные | - | Здесь могла быть ваша реклама
| Форма | Параллелепипед | Сечение 3D модели повторяет сечение профиля (скругления не выполнять) | -
| Форма сечений | Нет требований | Продольные и поперечные сечения графического представления повторяют форму соответствующих сечений полки | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть | Электротехническая_часть
Тип элемента | TYPE | Консоль | Консоль | Консоль | Консоль
Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | ● Значение атрибута должно содержать информацию о конструктивном исполнении кабеленесущей конструкции | Кабельная_конструкция_К1
Марка группы | ASSEMBLY_MARK | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | ● Марка группы элементов, в которую входит элемент, должна быть уникальной для каждого типоисполнения группы элементов | КК12
Класс материала | M_CLASS |  | ● | ●
Длина | LENGTH |  | ● габаритный размер | ● габаритный размер
Обозначение | TAG |  |  | ●
Наименование | NAME |  |  | ●
Производитель | MANUFACTURER |  |  | ●
Артикул производителя | REFERENCE |  |  | ● Артикул производителя или код iPRO
Ширина | WIDTH |  |  | ● габаритный размер
Высота | HEIGHT |  |  | ● габаритный размер
Масса | WEIGHT |  |  | ●
Таблица 3.0.22 | Трансформатор |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcTransformer
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры: длина, ширина, высота | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Параллелепипед | -
Наименование атрибута | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Электротехническая_часть |  |  | Электротехническая часть
Тип элемента | TYPE | Трансформатор |  |  | Трансформатор
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | ● обозначение по проекту | Т1
Длина | LENGTH |  | ● | ● | 500
Ширина | WIDTH |  | ● | ● | 300
Высота | HEIGHT |  | ● | ● | 500
Номинальное напряжение | EL_VOLTAGE |  | ●высшее напряжение | ●высшее напряжение | 10000
Наименование | NAME |  |  | ● тип трансформатора | ТСЛ-1000/10
Напряжение короткого замыкания | SHC_VOLTAGE |  |  | ● | 5
Потери короткого замыкания | SHC_LOSSES |  |  | ● | 1000

## CABLE_GR
| Таблица 3.1 | Электрическая линия | [8 empty] | Требования к уровню проработки группы.
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | EL_LINE_TAG
1 | Кабель (провод) силовой | Кабель | Один или несколько | Таблица 3.0.6 | IfcCableSegment | 200 | 300 | 400 | + | + | + | CableLineTag
2 | Коробка распределительная | Коробка распределительная | Может отсутствовать, Один или несколько | Таблица 3.0.7 | IfcJunctionBox | - | 300 | 400 | - | + | + | CableLineTag
3 | Выключатель электрический | Выключатель электрический | Может отсутствовать, Один или несколько | Таблица 3.0.8 | IfcSwitchingDevice | - | 300 | 400 | - | + | + | CableLineTag
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Все кабели/провода выполнены телами выдавливания по траектории круглого сечения. Диаметр сечения выполнен приблизительным. | [7 empty] | Да | Нет | Нет | 1. Группа элементов предназначена для отображения всех кабелей и проводов, распределительных коробок и выключателей относящихся к одной линии (подключенных к одному фидеру щита). Более подробное описание — см. текст Требований к ЦИМ. 2. CableLineTag — номер(марка) электрической линии, одинаковое значение для всех элементов электрической цепи, должно соответствовать марке линии по электрической схеме.
2 | Радиус гиба кабеля/провода выполнен не точно или отсутствует. | [7 empty] | Да | Да | Нет
3 | Выполнены все проводники электрической линии. Кабели и провода проложены от источника электроэнергии до всех электроприёмников. | [7 empty] | Да | Да | Да
4 | На всех ответвлениях электрической линии выполнены распределительные коробки | [7 empty] | Нет | Да | Да
5 | Выполнены все выключатели (3) при их наличии в электрической линии | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | Все кабели/провода выполнены телами выдавливания по траектории круглого сечения. Диаметр сечения выполнен точно. | [7 empty] | Нет | Да | Да
7 | Радиус гиба кабеля/провода выполнен точно | [7 empty] | Нет | Нет | Да
8 | Кабели и провода не пересекают элементы кабельных конструкций, систем кабельных лотков и труб. Исключение — места входа и выхода кабеля из систем кабельных лотков и труб | [7 empty] | Нет | Нет | Да
9 | Способ раскладки кабелей и проводов внутри всех кабеленесущих систем выполнен в соответствии с техническими решениями. Кабели и провода не пересекают другие кабели и провода внутри прямых участков кабеленесещих систем | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 3.2 | Система кабельных лотков | [8 empty] | Требования к уровню проработки группы.
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK
1 | Прямая участок системы кабельных лотков | Кабельный лоток | Один или несколько | Таблица 3.0.10 | IfcCableCarrierSegment | 200 | 300 | 400 | + | + | - | Система_кабельных_лотков | AssemblyMark
2 | Крышка прямой секции лотка | Крышка кабельного лотка | Может отсутствовать, Один или несколько | Таблица 3.0.11 | IfcCableCarrierFitting | - | 300 | 400 | - | + | - | Система_кабельных_лотков | AssemblyMark
3 | Аксессуар кабельного лотка | Аксессуар кабельного лотка | Может отсутствовать, Один или несколько | Таблица 3.0.12 | IfcCableCarrierFitting | - | 300 | 400 | - | + | - | Система_кабельных_лотков | AssemblyMark
4 | Крышка аксессуара кабельного лотка | Крышка аксессуара кабельного лотка | Может отсутствовать, Один или несколько | Таблица 3.0.13 | IfcCableCarrierFitting | - | 300 | 400 | - | + | - | Система_кабельных_лотков | AssemblyMark
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена набором прямых секций лотков (1). Прямые секции, представляющие одну линию расположены последовательно в стык без зазоров и пересечений | [7 empty] | Да | Да | - | 1. Группа элементов предназначена для отображения в ЦИМ участка системы кабельных лотков. 2.AssemblyMark — марка группы элементов, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов, должно содержать номер участка системы кабельных лотков. Значение атрибута должно быть уникальным и не должно повторяться в ЦИМ.
2 | Допускается отображение прямого участка, состоящего из набора прямых секция, в виде одной секции лотка(1) | [7 empty] | Да | Нет
3 | Допускается пересечение прямых секций лотков кабеленесущей системы в местах изменения направления трассы | [7 empty] | Да | Нет | -
4 | В группе элементов выполнены крышки лотков (2) при их наличии | [7 empty] | Нет | Да | -
5 | Крышки лотков (2) расположены корректно и не пересекаются с лотками и другими элементами группы. Исключение — место соединения крышки и лотка. | [7 empty] | Нет | Да | -
6 | В группе элементов выполнены аксессуары (3) для поворота и ответвления трассы с крышками (4) при их наличии. | [7 empty] | Нет | Да | -
7 | Допускается пересечение крепежных частей прямых секций и аксессуаров с другими прямыми секциями и аксессуарами в местах их соединения с ними. При этом остальные элементы прямых секций и аксессуаров должны быть размещены в стык, допускается их размещение с зазором, если он предполагается по монтажным чертежам соединения прямых секций и аксессуаров между собой. | [7 empty] | Нет | Да | -
| Таблица 3.3 | Система кабельных труб | [8 empty] | Требования к уровню проработки группы.
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK | ASSEMBLY_N
1 | Прямой участок | Труба кабельная | Один или несколько | Таблица 3.0.14 | IfcCableCarrierSegment | 200 | 300 | 400 | + | + | + | Система_кабельных_труб | AssemblyMark | n
2 | Поворот трассы | Труба кабельная | Может отсутствовать,Один или несколько | Таблица 3.0.14 | IfcCableCarrierSegment | - | 300 | 400 | - | + | + | Система_кабельных_труб | AssemblyMark | n
3 | Отвод | Отвод кабельной трубы | Может отсутствовать,Один или несколько | Таблица 3.0.15 | IfcCableCarrierFitting |  | 300 | 400 | - | + | + | Система_кабельных_труб | AssemblyMark | n
4 | Протяжной ящик | Ящик протяжной | Может отсутствовать,Один или несколько | Таблица 3.0.16 | IfcCableCarrierFitting | - | 300 | 400 | - | + | + | Система_кабельных_труб | AssemblyMark | n
5 | Крепление труб к поверхности | Держатель кабельной трубы | Может отсутствовать,Один или несколько | Таблица 3.0.17 | IfcDiscreteAccessory | - | 300 | 400 | - | - | + | Система_кабельных_труб | AssemblyMark | n
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена набором прямых труб(1), соединенных в стык, или одной трубой (1) в случае выполнения системы кабельных труб одной трубой. Секции, представляющие одну линию расположены последовательно в стык без зазоров и пересечений | [7 empty] | Да | Да | Да | 1. Группа элементов предназначена для отображения в ЦИМ участка системы кабельных труб. 2.AssemblyMark — марка группы элементов, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов, должно содержать номер участка системы кабельных лотков. Значение атрибута должно быть уникальным и не должно повторяться в ЦИМ. 3. n — номер участка, значение должно соответствовать требованиям к маркировке экземпляра группы элементов
2 | Допускается выполнение прямых участков системы кабельных труб, состоящих из нескольких труб, в виде одного элемента ЦИМ | [7 empty] | Да | Нет | Нет
3 | Допускается пересечение секций труб в местах изменения направления трассы. | [7 empty] | Да | Нет | Нет
4 | Секции труб (1), представляющие одну линию расположены последовательно в стык без зазоров и пересечений | [7 empty] | Да | Да | Да
5 | В группе элементов выполнены повороты трассы(2) и/или отводы(3) | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | Прямые участки труб должны быть соединены с отводами и поворотами трассы в стык: без зазоров и пересечений. | [7 empty] | Нет | Да | Да
7 | В группе элементов выполнены крепления труб к поверхности(5). Шаг крепления соответствует расчетному. | [7 empty] | Нет | Да | Да
| Таблица 3.4 | Кабельная конструкция из стоек и полок | [8 empty] | Требования к уровню проработки группы.
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK
1 | Полка | Полка кабельная | Одно или несколько на каждое отдельное крепление | Таблица 3.0.19 | IfcCableCarrierFitting | 200 | 300 | 400 | + | + | + | AssemblyType | AssemblyMark
2 | Стойка | Стойка кабельная | Одно или несколько на каждое отдельное крепление | Таблица 3.0.18 | IfcCableCarrierFitting | 200 | 300 | 400 | + | + | + | AssemblyType | AssemblyMark
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена набором креплений, содержащим кабельные полки(1) и стойки(2) с соответствии с типовыми чертежами кабельной конструкции | [7 empty] | Да | Да | Да | 1. Группа элементов предназначена для отображения отдельного участка кабельных конструкции, состоящей из стоек и полок, с одинаковой конфигурацией и шагом крепления. 2. AssemblyType — значение, отражающее тип конструктивного исполнения кабельной конструкции в соответствии с таблицей 6.1 Требований к ЦИМ п.1 — 6. 3. AssemblyMark — марка группы элементов, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов, должно содержать номер участка кабеленесущей конструкции. Значение атрибута должно быть уникальным и не должно повторяться в ЦИМ.
2 | Конструкция всех креплений группы элементов выполнена в соответствии с типовым чертежём на кабельную конструкцию | [7 empty] | Да | Да | Да
3 | Полки(1) и стойки(2) выполнены элементами условного сечения и размера. | [7 empty] | Да | Нет | Нет
4 | Допускается пересечение полок(1) и стоек(2) | [7 empty] | Да | Нет | Нет
5 | Полки(1) и стойки(2) всех крепления выполнены в стык без зазоров и пересечений. Допускается пересечение крепежных частей полок и стоек в местах их соединения друг с другом. При этом остальные элементы стоек и полок должны быть размещены в стык, допускается их размещение с зазором, если он предполагается по монтажным чертежам | [7 empty] | Нет | Да | Да
6 | Шаг крепления для прокладки кабельных лотков и труб - 1,5 метра, для прокладки кабеля непосредственно по конструкциям - 1 метр | [7 empty] | Нет | Нет | Да
7 | Соединение стойки(2) каждого крепления группы с опорными поверхностями (пол, стена, перекрытие) или конструкцями выполнено без зазоров и пересечений. | [7 empty] | Нет | Нет | Да
| Таблица 3.5 | Кабельная конструкция из шпилек и полок | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы.
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK
1 | Полка | Полка кабельная | Одно или несколько на каждое отдельное крепление | Таблица 3.0.19 | IfcCableCarrierFitting | 200 | 300 | 400 | + | + | - | AssemblyType | AssemblyMark
2 | Подвес из одной или двух шпилек | Шпилька | Одно или Два на каждое отдельное крепление | Таблица 3.0.20 | IfcCableCarrierFitting | 200 | 300 | 400 | + | + | - | AssemblyType | AssemblyMark
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена набором креплений, содержащим кабельные полки(1) и шпильки(2) с соответствии с типовыми чертежами кабельной конструкции | [7 empty] | Да | Да | - | 1. Группа элементов предназначена для отображения отдельного участка кабельных конструкции, состоящей из шпилек и полок, с одинаковой конфигурацией и шагом крепления. 2. AssemblyType — значение, отражающее тип конструктивного исполнения кабельной конструкции в соответствии с таблицей 6.1 Требований к ЦИМ п.7,8. 3. AssemblyMark — марка группы элементов, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов, должно содержать номер участка кабеленесущей конструкции. Значение атрибута должно быть уникальным и не должно повторяться в ЦИМ.
2 | Конструкция всех креплений группы элементов выполнена в соответствии с типовым чертежём на кабельную конструкцию | [7 empty] | Да | Да
3 | Полки(1) и Шпильки(2) выполнены элементами условного сечения и размера. | [7 empty] | Да | Нет | -
4 | Допускается пересечение полок(1) и Шпилек(2) в месте их соединения между собой | [7 empty] | Да | Да | -
5 | Допускается пересечение шпильки с опорной поверхностью или конструкцией в месте соединения. | [7 empty] | Да | Да
6 | Полки(1) и Шпильки(2) каждого крепления выполнены без зазоров | [7 empty] | Нет | Да | -
7 | Шаг крепления для прокладки кабельных лотков и труб - 1,5 метра, для прокладки кабеля непосредственно по конструкциям - 1 метр | [7 empty] | Нет | Да | -
8 | Соединение шпильки(2) с опорной поверхностью или конструкцией выполнено без зазоров. | [7 empty] | Нет | Да | -
| Таблица 3.6 | Кабельная конструкция из консолей | [9 empty] | Требования к уровню проработки группы.
№ | Роль элемента | Тип элемента и количество его вхождений в группе | Кол-во вхождений в группе | Таблица требований к элементу | Класс IFC4 | Уровень детализации группы | [5 empty] | Маркировка элементов группы
[6 empty] | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | ASSEMBLY_TYPE | ASSEMBLY_MARK
1 | Консоль | Консоль | Одно на отдельное крепление | Таблица 3.0.21 | IfcCableCarrierFitting | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | - | Кабельная_конструкция_К1 | AssemblyMark
| Требования к составу и взаимному расположению элементов группы | [7 empty] | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Примечание
1 | Группа элементов выполнена набором консолей (1) | [7 empty] | Да | Да | - | 1. Группа элементов предназначена для отображения отдельного участка кабельных конструкции, состоящей из консолей, с одинаковой конфигурацией, шагом крепления и опорной поверхностью. 3. AssemblyMark — марка группы элементов, значение в соответствии с требованиями к маркировке группы элементов, должно содержать номер участка кабеленесущей конструкции. Значение атрибута должно быть уникальным и не должно повторяться в ЦИМ.
2 | Уровень детализации консоли(1) соответствует LOG200 | [7 empty] | Да | Нет
3 | Допускается пересечение консоли с опорной поверхностью или конструкцией в месте соединения. | [7 empty] | Да | Нет
4 | Уровень детализации консоли(1) соответствует LOG300 | [7 empty] | Нет | Да
5 | Шаг крепления для прокладки кабельных лотков и труб - 1,5 метра, для прокладки кабеля непосредственно по конструкциям - 1 метр | [7 empty] | Нет | Да | -
6 | Соединение всех консолей(1) с опорной поверхностью или конструкцией выполнено в стык без зазоров и пересечений | [7 empty] | Нет | Да | -

## TASK
Таблица 4.0.1 | Задание на формирование отверстий |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Параллелепипед, повторяющий внутренние размеры проёма *
| Размещение | - | Точное
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) |  | Технологическая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Строительное_задание | Строительное_задание |  | Строительное_задание
Тип задания | TASK_TYPE | Формирование_отверстий | Формирование проемов для ограждающих конструкций |  | Формирование_отверстий
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Электрик
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Строитель
Ширина | WIDTH |  | ● |  | 400
Высота | HEIGHT |  | ● |  | 300
Примечание |  | * см. Требования п.7.2.5 (Приложения 6 "Требования ЦИМ")
Таблица 4.0.2 | Задание на формирование помещения |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Форма | Параллелепипед | Параллелепипед* | -
| Габаритные размеры | Условно | Точные | -
| Требования к выполнению графической части | - | Точное, в соответствии с принятыми конструктивными решениями *
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Электротехническая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Строительное_задание |  |  | Строительное_задание
Тип задания | TASK_TYPE | Формирование_помещений | Значение в соответствии с таблицей 7.1 требований к ЦИМ |  | Формирование_помещений
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Наименование помещения | ● Проектная марка оборудования |  | Санузел
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Технолог
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Строитель
Ширина | WIDTH |  | ● |  | 5000
Высота | HEIGHT |  | ● |  | 5000
Длина | LENGTH |  | ● |  | 1000
Площадь | SURF_AREA |  | ● |  | 30
Примечание |  | Характеристики подключаемого оборудования должны быть указаны на самом оборудовании
Таблица 4.0.3 | Формирование_каналов |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Объемная фигура* | -
| Размещение | - | Точное | -
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Технологическая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Строительное_задание |  |  | Строительное_задание
Тип задания | TASK_TYPE | Формирование_каналов | Значение в соответствии с таблицей 7.1 требований к ЦИМ |  | Проектирование_канала
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Электрик
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Строитель
Длина | LENGTH |  | ● |  | 10000
Ширина | WIDTH |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Высота | HEIGHT |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Диаметр | DIAM |  | ● только для размещения болтов |  | 40
Примечание |  | * см. Требования п.7.2.6 (Приложения 6 "Требования ЦИМ"). Форма объемной фигуры задания на проектирование строительных конструкций должна соответствовать прототипу строительной конструкции. Например, фундаментный болт необходимо выполнить ввиде цилиндра диаметром равным диаметру болта, а фундамент под оборудование в виде параллелепипеда.
Таблица 4.0.4 | Формирование_кабельных_каналов |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Объемная фигура* | -
| Размещение | - | Точное | -
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Технологическая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Строительное_задание |  |  | Строительное_задание
Тип задания | TASK_TYPE | Формирование_кабельных_каналов | Значение в соответствии с таблицей 7.1 требований к ЦИМ |  | Проектирование_канала
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Электрик
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Строитель
Длина | LENGTH |  | ● |  | 10000
Ширина | WIDTH |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Высота | HEIGHT |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Диаметр | DIAM |  | ● только для размещения болтов |  | 40
Примечание |  | * см. Требования п.7.2.6 (Приложения 6 "Требования ЦИМ"). Форма объемной фигуры задания на проектирование строительных конструкций должна соответствовать прототипу строительной конструкции. Например, фундаментный болт необходимо выполнить ввиде цилиндра диаметром равным диаметру болта, а фундамент под оборудование в виде параллелепипеда.
Таблица 4.0.5 | Формирование_приямков |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Объемная фигура* | -
| Размещение | - | Точное | -
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Технологическая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Строительное_задание |  |  | Строительное_задание
Тип задания | TASK_TYPE | Формирование_приямков | Значение в соответствии с таблицей 7.1 требований к ЦИМ |  | Проектирование_канала
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Электрик
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Строитель
Длина | LENGTH |  | ● |  | 10000
Ширина | WIDTH |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Высота | HEIGHT |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Диаметр | DIAM |  | ● только для размещения болтов |  | 40
Примечание |  | * см. Требования п.7.2.6 (Приложения 6 "Требования ЦИМ"). Форма объемной фигуры задания на проектирование строительных конструкций должна соответствовать прототипу строительной конструкции. Например, фундаментный болт необходимо выполнить ввиде цилиндра диаметром равным диаметру болта, а фундамент под оборудование в виде параллелепипеда.
Таблица 4.0.6 | Формирование_ниши |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Объемная фигура* | -
| Размещение | - | Точное | -
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Технологическая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Строительное_задание |  |  | Строительное_задание
Тип задания | TASK_TYPE | Формирование_ниши | Значение в соответствии с таблицей 7.1 требований к ЦИМ |  | Проектирование_канала
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Электрик
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Строитель
Длина | LENGTH |  | ● |  | 10000
Ширина | WIDTH |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Высота | HEIGHT |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Диаметр | DIAM |  | ● только для размещения болтов |  | 40
Примечание |  | * см. Требования п.7.2.6 (Приложения 6 "Требования ЦИМ"). Форма объемной фигуры задания на проектирование строительных конструкций должна соответствовать прототипу строительной конструкции. Например, фундаментный болт необходимо выполнить ввиде цилиндра диаметром равным диаметру болта, а фундамент под оборудование в виде параллелепипеда.
Таблица 4.0.7 | Формирование_фундаментов |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Объемная фигура* | -
| Размещение | - | Точное | -
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Технологическая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Строительное_задание |  |  | Строительное_задание
Тип задания | TASK_TYPE | Формирование_фундаментов | Значение в соответствии с таблицей 7.1 требований к ЦИМ |  | Проектирование_канала
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Электрик
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Строитель
Длина | LENGTH |  | ● |  | 10000
Ширина | WIDTH |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Высота | HEIGHT |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Диаметр | DIAM |  | ● только для размещения болтов |  | 40
Примечание |  | * см. Требования п.7.2.6 (Приложения 6 "Требования ЦИМ"). Форма объемной фигуры задания на проектирование строительных конструкций должна соответствовать прототипу строительной конструкции. Например, фундаментный болт необходимо выполнить ввиде цилиндра диаметром равным диаметру болта, а фундамент под оборудование в виде параллелепипеда.
Таблица 4.0.8 | Формирование_монтажных_проемов |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Объемная фигура* | -
| Размещение | - | Точное | -
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Технологическая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Строительное_задание |  |  | Строительное_задание
Тип задания | TASK_TYPE | Формирование_монтажных_проемов | Значение в соответствии с таблицей 7.1 требований к ЦИМ |  | Проектирование_канала
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Электрик
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Строитель
Длина | LENGTH |  | ● |  | 10000
Ширина | WIDTH |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Высота | HEIGHT |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Диаметр | DIAM |  | ● только для размещения болтов |  | 40
Примечание |  | * см. Требования п.7.2.6 (Приложения 6 "Требования ЦИМ"). Форма объемной фигуры задания на проектирование строительных конструкций должна соответствовать прототипу строительной конструкции. Например, фундаментный болт необходимо выполнить ввиде цилиндра диаметром равным диаметру болта, а фундамент под оборудование в виде параллелепипеда.
Таблица 4.0.9 | Формирование_строительных_конструкций |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Объемная фигура* | -
| Размещение | - | Точное | -
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Технологическая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Строительное_задание |  |  | Строительное_задание
Тип задания | TASK_TYPE | Формирование_строительных_конструкций | Значение в соответствии с таблицей 7.1 требований к ЦИМ |  | Проектирование_канала
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Электрик
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Строитель
Длина | LENGTH |  | ● |  | 10000
Ширина | WIDTH |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Высота | HEIGHT |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Диаметр | DIAM |  | ● только для размещения болтов |  | 40
Примечание |  | * см. Требования п.7.2.6 (Приложения 6 "Требования ЦИМ"). Форма объемной фигуры задания на проектирование строительных конструкций должна соответствовать прототипу строительной конструкции. Например, фундаментный болт необходимо выполнить ввиде цилиндра диаметром равным диаметру болта, а фундамент под оборудование в виде параллелепипеда.
Таблица 4.0.10 | Формирование_здания |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Объемная фигура* | -
| Размещение | - | Точное | -
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Технологическая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Строительное_задание |  |  | Строительное_задание
Тип задания | TASK_TYPE | Формирование_здания | Значение в соответствии с таблицей 7.1 требований к ЦИМ |  | Проектирование_канала
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Электрик
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Строитель
Длина | LENGTH |  | ● |  | 10000
Ширина | WIDTH |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Высота | HEIGHT |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Диаметр | DIAM |  | ● только для размещения болтов |  | 40
Примечание |  | * см. Требования п.7.2.6 (Приложения 6 "Требования ЦИМ"). Форма объемной фигуры задания на проектирование строительных конструкций должна соответствовать прототипу строительной конструкции. Например, фундаментный болт необходимо выполнить ввиде цилиндра диаметром равным диаметру болта, а фундамент под оборудование в виде параллелепипеда.
Таблица 4.0.11 | Формирование_проемов_для_ограждающих_конструкций |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Объемная фигура* | -
| Размещение | - | Точное | -
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Технологическая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Строительное_задание |  |  | Строительное_задание
Тип задания | TASK_TYPE | Формирование_проемов_для_ограждающих_конструкций | Значение в соответствии с таблицей 7.1 требований к ЦИМ |  | Проектирование_канала
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Электрик
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Строитель
Длина | LENGTH |  | ● |  | 10000
Ширина | WIDTH |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Высота | HEIGHT |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Диаметр | DIAM |  | ● только для размещения болтов |  | 40
Примечание |  | * см. Требования п.7.2.6 (Приложения 6 "Требования ЦИМ"). Форма объемной фигуры задания на проектирование строительных конструкций должна соответствовать прототипу строительной конструкции. Например, фундаментный болт необходимо выполнить ввиде цилиндра диаметром равным диаметру болта, а фундамент под оборудование в виде параллелепипеда.
Таблица 4.0.12 | Размещение_дверей |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Объемная фигура* | -
| Размещение | - | Точное | -
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Технологическая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Строительное_задание |  |  | Строительное_задание
Тип задания | TASK_TYPE | Размещение_дверей | Значение в соответствии с таблицей 7.1 требований к ЦИМ |  | Проектирование_канала
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Электрик
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Строитель
Длина | LENGTH |  | ● |  | 10000
Ширина | WIDTH |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Высота | HEIGHT |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Диаметр | DIAM |  | ● только для размещения болтов |  | 40
Примечание |  | * см. Требования п.7.2.6 (Приложения 6 "Требования ЦИМ"). Форма объемной фигуры задания на проектирование строительных конструкций должна соответствовать прототипу строительной конструкции. Например, фундаментный болт необходимо выполнить ввиде цилиндра диаметром равным диаметру болта, а фундамент под оборудование в виде параллелепипеда.
Таблица 4.0.13 | Размещение_ворот |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Габаритные размеры | Приблизительные | Точные | -
| Форма | Параллелепипед | Объемная фигура* | -
| Размещение | - | Точное | -
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Технологическая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Строительное_задание |  |  | Строительное_задание
Тип задания | TASK_TYPE | Размещение_ворот | Значение в соответствии с таблицей 7.1 требований к ЦИМ |  | Проектирование_канала
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Электрик
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Строитель
Длина | LENGTH |  | ● |  | 10000
Ширина | WIDTH |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Высота | HEIGHT |  | ● для всех конструкций, кроме болтов |  | 5000
Диаметр | DIAM |  | ● только для размещения болтов |  | 40
Примечание |  | * см. Требования п.7.2.6 (Приложения 6 "Требования ЦИМ"). Форма объемной фигуры задания на проектирование строительных конструкций должна соответствовать прототипу строительной конструкции. Например, фундаментный болт необходимо выполнить ввиде цилиндра диаметром равным диаметру болта, а фундамент под оборудование в виде параллелепипеда.
Таблица 4.0.14 | Электроэнергия |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Форма | Конус. Вершина конуса — точка подключения элемента к трубе или кабелю. Ось конуса должна совпадать с осью трубы в месте подключения. | Конус. Вершина конуса — место подключения трубы или кабеля. Ось конуса должна совпадать с осью трубы в месте подключения. | -
| Габаритные размеры | Высота конуса 200мм, Диаметр основания 100мм | Высота конуса 200мм, Диаметр основания 100мм | -
| Требования к выполнению графической части | - | Графическая часть задания не должна быть внутри графического представления оборудования, при этом допускается пересечение с его выступающими частями
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Электротехническая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Точка_присоединения | Точка_присоединения |  | Точка_присоединения
Тип задания | TASK_TYPE | Электроэнергия | Значение в соответствии с таблицей 7.1 требований к ЦИМ |  | Электроэнергия
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Проектная марка оборудования, подключаемого к инженерной сети | ● Проектная марка оборудования |  | П1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Технолог
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Электрик
Примечание |  | Характеристики подключаемого оборудования должны быть указаны на самом оборудовании
Таблица 4.0.15 | Кислород |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Форма | Конус. Вершина конуса — точка подключения элемента к трубе или кабелю. Ось конуса должна совпадать с осью трубы в месте подключения. | Конус. Вершина конуса — место подключения трубы или кабеля. Ось конуса должна совпадать с осью трубы в месте подключения. | -
| Габаритные размеры | Высота конуса 200мм, Диаметр основания 100мм | Высота конуса 200мм, Диаметр основания 100мм | -
| Требования к выполнению графической части | - | Графическая часть задания не должна быть внутри графического представления оборудования, при этом допускается пересечение с его выступающими частями
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Электротехническая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Точка_присоединения | Точка_присоединения |  | Точка_присоединения
Тип задания | TASK_TYPE | Кислород | Значение в соответствии с таблицей 7.1 требований к ЦИМ |  | Электроэнергия
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Проектная марка оборудования, подключаемого к инженерной сети | ● Проектная марка оборудования |  | П1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Технолог
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Электрик
Примечание |  | Характеристики подключаемого оборудования должны быть указаны на самом оборудовании
Таблица 4.0.16 | Техническая_вода |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Форма | Конус. Вершина конуса — точка подключения элемента к трубе или кабелю. Ось конуса должна совпадать с осью трубы в месте подключения. | Конус. Вершина конуса — место подключения трубы или кабеля. Ось конуса должна совпадать с осью трубы в месте подключения. | -
| Габаритные размеры | Высота конуса 200мм, Диаметр основания 100мм | Высота конуса 200мм, Диаметр основания 100мм | -
| Требования к выполнению графической части | - | Графическая часть задания не должна быть внутри графического представления оборудования, при этом допускается пересечение с его выступающими частями
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Электротехническая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Точка_присоединения | Точка_присоединения |  | Точка_присоединения
Тип задания | TASK_TYPE | Техническая_вода | Значение в соответствии с таблицей 7.1 требований к ЦИМ |  | Электроэнергия
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Проектная марка оборудования, подключаемого к инженерной сети | ● Проектная марка оборудования |  | П1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Технолог
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Электрик
Примечание |  | Характеристики подключаемого оборудования должны быть указаны на самом оборудовании
Таблица 4.0.17 | Холодная_вода |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Форма | Конус. Вершина конуса — точка подключения элемента к трубе или кабелю. Ось конуса должна совпадать с осью трубы в месте подключения. | Конус. Вершина конуса — место подключения трубы или кабеля. Ось конуса должна совпадать с осью трубы в месте подключения. | -
| Габаритные размеры | Высота конуса 200мм, Диаметр основания 100мм | Высота конуса 200мм, Диаметр основания 100мм | -
| Требования к выполнению графической части | - | Графическая часть задания не должна быть внутри графического представления оборудования, при этом допускается пересечение с его выступающими частями
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Электротехническая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Точка_присоединения | Точка_присоединения |  | Точка_присоединения
Тип задания | TASK_TYPE | Холодная_вода | Значение в соответствии с таблицей 7.1 требований к ЦИМ |  | Электроэнергия
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Проектная марка оборудования, подключаемого к инженерной сети | ● Проектная марка оборудования |  | П1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Технолог
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Электрик
Примечание |  | Характеристики подключаемого оборудования должны быть указаны на самом оборудовании
Таблица 4.0.18 | Охлажденная_вода |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Форма | Конус. Вершина конуса — точка подключения элемента к трубе или кабелю. Ось конуса должна совпадать с осью трубы в месте подключения. | Конус. Вершина конуса — место подключения трубы или кабеля. Ось конуса должна совпадать с осью трубы в месте подключения. | -
| Габаритные размеры | Высота конуса 200мм, Диаметр основания 100мм | Высота конуса 200мм, Диаметр основания 100мм | -
| Требования к выполнению графической части | - | Графическая часть задания не должна быть внутри графического представления оборудования, при этом допускается пересечение с его выступающими частями
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Электротехническая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Точка_присоединения | Точка_присоединения |  | Точка_присоединения
Тип задания | TASK_TYPE | Охлажденная_вода |  |  | Электроэнергия
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Проектная марка оборудования, подключаемого к инженерной сети | ● Проектная марка оборудования |  | П1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Технолог
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Электрик
Примечание |  | Характеристики подключаемого оборудования должны быть указаны на самом оборудовании
Таблица 4.0.19 | Отепленная_вода |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Форма | Конус. Вершина конуса — точка подключения элемента к трубе или кабелю. Ось конуса должна совпадать с осью трубы в месте подключения. | Конус. Вершина конуса — место подключения трубы или кабеля. Ось конуса должна совпадать с осью трубы в месте подключения. | -
| Габаритные размеры | Высота конуса 200мм, Диаметр основания 100мм | Высота конуса 200мм, Диаметр основания 100мм | -
| Требования к выполнению графической части | - | Графическая часть задания не должна быть внутри графического представления оборудования, при этом допускается пересечение с его выступающими частями
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Электротехническая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Точка_присоединения | Точка_присоединения |  | Точка_присоединения
Тип задания | TASK_TYPE | Отепленная_вода |  |  | Электроэнергия
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Проектная марка оборудования, подключаемого к инженерной сети | ● Проектная марка оборудования |  | П1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Технолог
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Электрик
Примечание |  | Характеристики подключаемого оборудования должны быть указаны на самом оборудовании
Таблица 4.0.20 | Углекислый_газ |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Форма | Конус. Вершина конуса — точка подключения элемента к трубе или кабелю. Ось конуса должна совпадать с осью трубы в месте подключения. | Конус. Вершина конуса — место подключения трубы или кабеля. Ось конуса должна совпадать с осью трубы в месте подключения. | -
| Габаритные размеры | Высота конуса 200мм, Диаметр основания 100мм | Высота конуса 200мм, Диаметр основания 100мм | -
| Требования к выполнению графической части | - | Графическая часть задания не должна быть внутри графического представления оборудования, при этом допускается пересечение с его выступающими частями
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Электротехническая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Точка_присоединения | Точка_присоединения |  | Точка_присоединения
Тип задания | TASK_TYPE | Углекислый_газ | Значение в соответствии с таблицей 7.1 требований к ЦИМ |  | Электроэнергия
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Проектная марка оборудования, подключаемого к инженерной сети | ● Проектная марка оборудования |  | П1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Технолог
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Электрик
Примечание |  | Характеристики подключаемого оборудования должны быть указаны на самом оборудовании
Таблица 4.0.21 | Воздух |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Форма | Конус. Вершина конуса — точка подключения элемента к трубе или кабелю. Ось конуса должна совпадать с осью трубы в месте подключения. | Конус. Вершина конуса — место подключения трубы или кабеля. Ось конуса должна совпадать с осью трубы в месте подключения. | -
| Габаритные размеры | Высота конуса 200мм, Диаметр основания 100мм | Высота конуса 200мм, Диаметр основания 100мм | -
| Требования к выполнению графической части | - | Графическая часть задания не должна быть внутри графического представления оборудования, при этом допускается пересечение с его выступающими частями
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Электротехническая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Точка_присоединения | Точка_присоединения |  | Точка_присоединения
Тип задания | TASK_TYPE | Воздух | Значение в соответствии с таблицей 7.1 требований к ЦИМ |  | Электроэнергия
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Проектная марка оборудования, подключаемого к инженерной сети | ● Проектная марка оборудования |  | П1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Технолог
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Электрик
Примечание |  | Характеристики подключаемого оборудования должны быть указаны на самом оборудовании
Таблица 4.0.22 | Горячая_вода |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Форма | Конус. Вершина конуса — точка подключения элемента к трубе или кабелю. Ось конуса должна совпадать с осью трубы в месте подключения. | Конус. Вершина конуса — место подключения трубы или кабеля. Ось конуса должна совпадать с осью трубы в месте подключения. | -
| Габаритные размеры | Высота конуса 200мм, Диаметр основания 100мм | Высота конуса 200мм, Диаметр основания 100мм | -
| Требования к выполнению графической части | - | Графическая часть задания не должна быть внутри графического представления оборудования, при этом допускается пересечение с его выступающими частями
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Электротехническая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Точка_присоединения | Точка_присоединения |  | Точка_присоединения
Тип задания | TASK_TYPE | Горячая_вода | Значение в соответствии с таблицей 7.1 требований к ЦИМ |  | Электроэнергия
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Проектная марка оборудования, подключаемого к инженерной сети | ● Проектная марка оборудования |  | П1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Технолог
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Электрик
Примечание |  | Характеристики подключаемого оборудования должны быть указаны на самом оборудовании
Таблица 4.0.23 | Канализация |  |  | Требования к уровню проработки компонента.
Класс IFC4 |  | IfcBuildingElementProxy
Показатель |  | LOG 200 | LOG 300 | LOG 400 | Пример
Графическая часть | Форма | Конус. Вершина конуса — точка подключения элемента к трубе или кабелю. Ось конуса должна совпадать с осью трубы в месте подключения. | Конус. Вершина конуса — место подключения трубы или кабеля. Ось конуса должна совпадать с осью трубы в месте подключения. | -
| Габаритные размеры | Высота конуса 200мм, Диаметр основания 100мм | Высота конуса 200мм, Диаметр основания 100мм | -
| Требования к выполнению графической части | - | Графическая часть задания не должна быть внутри графического представления оборудования, при этом допускается пересечение с его выступающими частями
Атрибут | Имя атрибута | LOI 200 | LOI 300 | LOI 400 | Пример
Специализация | SPECIALITY | Одно из значений: «Строительная_часть», «Технологическая_часть», «Электротехническая_часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | Одно из значений: «Строительная часть», «Технологическая часть», «Электротехническая часть» (БЕЗ КАВЫЧЕК) | - | Электротехническая_часть
Вид задания | TASK_CLASS | Точка_присоединения | Точка_присоединения |  | Точка_присоединения
Тип задания | TASK_TYPE | Канализация | Значение в соответствии с таблицей 7.1 требований к ЦИМ |  | Электроэнергия
Номер задания | TASK_N | ● | ● |  | 1
Проектная марка | PROJECT_MARK | ● Проектная марка оборудования, подключаемого к инженерной сети | ● Проектная марка оборудования |  | П1
Автор задания | TASK_AUTHOR |  | ● |  | Технолог
Исполнитель по заданию | TASK_USER |  | ● |  | Электрик
Примечание |  | Характеристики подключаемого оборудования должны быть указаны на самом оборудовании

## TASK_TYPES
№ п.п. | Вид задания | Тип задания | Check
1 | Строительное_задание | Формирование_отверстий | NO
2 | Строительное_задание | Формирование_каналов | YES
3 | Строительное_задание | Формирование_кабельных_каналов | YES
4 | Строительное_задание | Формирование_закладных_изделий | YES
6 | Строительное_задание | Формирование_приямков | YES
7 | Строительное_задание | Формирование_ниши | YES
8 | Строительное_задание | Формирование_фундаментов | YES
9 | Строительное_задание | Формирование_монтажных_проемов | YES
10 | Строительное_задание | Формирование_строительных_конструкций | YES
11 | Строительное_задание | Формирование_помещений | NO
12 | Строительное_задание | Формирование_здания | YES
13 | Строительное_задание | Формирование_проемов_для_ограждающих_конструкций | YES
14 | Строительное_задание | Размещение_дверей | YES
15 | Строительное_задание | Размещение_ворот | YES
16 | Точка_присоединения | Электроэнергия | YES
17 | Точка_присоединения | Кислород | YES
18 | Точка_присоединения | Техническая_вода | YES
19 | Точка_присоединения | Холодная_вода | YES
20 | Точка_присоединения | Охлажденная_вода | YES
21 | Точка_присоединения | Отепленная_вода | YES
22 | Точка_присоединения | Углекислый_газ | YES
23 | Точка_присоединения | Воздух | YES
24 | Точка_присоединения | Горячая_вода | YES
25 | Точка_присоединения | Канализация | YES

## ATTRIBUTES
1 | Специализация | SPECIALITY | Атрибут, отвечающий за классификацию элемента. Строго заданное значение в соответствии с таблицей требований к уровню детализации элементов ЦИМ. В случае отсутствии заполнения или неверном заполнении наличие компонента не будет учитываться при оценке. | Строка (текст)
2 | Тип элемента | TYPE | Атрибут, отвечающий за классификацию элемента. Строго заданное значение в соответствии с таблицей требований к уровню детализации элементов ЦИМ. В случае отсутствии заполнения или неверном заполнении наличие компонента не будет учитываться при оценке. | Строка (текст)
3 | Тип группы | ASSEMBLY_TYPE | Атрибут типа группы, отвечающий за классификацию группы элементов. Строго заданное значение в соответствии с таблицей требований к уровню детализации элементов ЦИМ (Приложение Д). В случае отсутствия заполнения или неверном заполнении атрибута наличие элемента ЦИМ не будет учитываться при оценке. | Строка (текст)
4 | Вид задания | TASK_CLASS | Атрибут, отвечающий за классификацию элементов ЦИМ заданий на проектирование. Значение атрибута должно быть заполнено в строгом соответствии с таблицей требований к уровню детализации элементов ЦИМ (Приложение Д) и таблицы 7.1 требований к ЦИМ. В случае отсутствии заполнения или неверном заполнении наличие компонента не будет учитываться при оценке. | Строка (текст)
5 | Тип задания | TASK_TYPE | Атрибут, отвечающий за классификацию элементов ЦИМ заданий на проектирование. Значение атрибута должно быть заполнено в строгом соответствии с таблицей требований к уровню детализации элементов ЦИМ (Приложение Д) и таблицы 7.1 требований к ЦИМ. В случае отсутствии заполнения или неверном заполнении наличие компонента не будет учитываться при оценке. | Строка (текст)
6 | Проектная марка | PROJECT_MARK | Атрибут маркировки элемента. Значение должно содержать буквенно-цифровое обозначение изделия. | Строка (текст)
7 | Номер участка трубопровода | SEGMENT_N | Атрибут маркировки группы элементов трубопровода. Значение должно содержать буквенно-цифровое обозначение номера участка трубопровода по технологической схеме. | Строка (текст)
8 | Обозначение системы | SYSTEM_TAG | Атрибут маркировки(типа) группы элементов трубопровода. Значение должно содержать буквенно-цифровое обозначение системы(подсистемы) трубопровода согласно технологической схеме. | Строка (текст)
9 | Марка группы | ASSEMBLY_MARK | Атрибут маркировки группы элементов. Значение должно содержать буквенно-цифровое обозначение в соответствии с выходной документацией строительной части ОКС. | Строка (текст)
10 | Порядковый номер группы | ASSEMBLY_N | Атрибут необходим для выделения одного экземпляра группы элементов среди всех групп одного типа и марки. Значение должно быть уникальным среди всего множества групп элементов с одинаковым значением атрибутов типа и марки группы элементов. | Целое число
11 | Обозначение электрической линии | EL_LINE_TAG | Атрибут маркировки группы элементов электрической линии. Значение должно содержать номер(марка) электрической линии по электрической схеме. | Строка (текст)
12 | Номер задания | TASK_N | Значение атрибута должно содержать порядковый номер задания. Номер задания должен быть уникальным для всех заданий с одинаковым значением атрибута Автор задания. | Строка (текст)
13 | Температура | TEMPERATURE | Температура среды в помещении/участке. Значение атрибута указывается в виде набора цифр и символов, определяющих температурный диапазон среды помещения (минимальное и максимальное значение) в градусах Цельсия. | Строка (текст)
14 | Наименование | NAME | Информация об изделии, описывающая его основные свойства в развернутом текстовом виде | Строка (текст)
15 | Обозначение | TAG | Марка(обозначение) конкретного изделия, отражающая его свойства. Обозначение обычно представляет собой буквенно-цифровую аббревиатуру | Строка (текст)
16 | Производитель | MANUFACTURER | Производитель изделия. | Строка (текст)
17 | Артикул производителя | REFERENCE | Артикул или код производителя, необходимый для заказа изделия. Для электротехнических устройств может быть указан код iPRO вместо кода производителя. | Строка (текст)
18 | Класс материала | M_CLASS | Обобщенное название материала, например: пластик, сталь, бетон и т. п. | Строка (текст)
19 | Материал | MATERIAL | Марка материала или точное описание материала, из которого сделано изделие. | Строка (текст)
20 | Нормативный документ на материал | M_STANDARD | Нормативный документ на материал, содержащий требования к его качеству | Строка (текст)
21 | Масса | WEIGHT | Масса оборудования изделия или материала в килограммах (кг). Могут применяться другие единицы изменения для оборудования, изделия или материала, если они закреплены в нормативных документах как единицы измерения для этого оборудования, изделия или материала | Действительное число
22 | Нормативный документ | STANDARD | Нормативный документ на оборудование или изделие. | Строка (текст)
23 | Степень защиты IP | IP | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP), согласно ГОСТ14254-2015 | Строка (текст)
24 | Климатическое исполнение | CLIMATE_CLASS | Буквенно-цифровое обозначение климатического исполнения согласно ГОСТ 15150-69 | Строка (текст)
25 | Способ установки | MNT_TYPE | Способ монтажа или установки изделия. Например: настенный, напольный, скрытой установки и т.п. | Строка (текст)
26 | Длина | LENGTH | Длина оборудования или изделия в мм. Могут применяться другие единицы изменения для оборудования, изделия или материала, если они закреплены в нормативных документах как единицы измерения для этого оборудования, изделия или материала | Действительное число
27 | Ширина | WIDTH | Ширина оборудования или изделия в мм. Могут применяться другие единицы изменения для оборудования, изделия или материала, если они закреплены в нормативных документах как единицы измерения для этого оборудования, изделия или материала | Действительное число
28 | Толщина | THICKNESS | Толщина оборудования или изделия в мм. Могут применяться другие единицы изменения для оборудования, изделия или материала, если они закреплены в нормативных документах как единицы измерения для этого оборудования, изделия или материала | Действительное число
29 | Высота | HEIGHT | Высота оборудования или изделия в мм. Могут применяться другие единицы изменения для оборудования, изделия или материала, если они закреплены в нормативных документах как единицы измерения для этого оборудования, изделия или материала | Действительное число
30 | Глубина | DEPTH | Глубина оборудования или изделия в мм. Могут применяться другие единицы изменения для оборудования, изделия или материала, если они закреплены в нормативных документах как единицы измерения для этого оборудования, изделия или материала | Действительное число
31 | Диаметр | DIAM | Диаметр оборудования или изделия в мм. Могут применяться другие единицы изменения для оборудования, изделия или материала, если они закреплены в нормативных документах как единицы измерения для этого оборудования, изделия или материала | Действительное число
32 | Диаметр 2 | DIAM2 | Диаметр 2 оборудования или изделия в мм (используется при наличии двух размеров-диаметров в описании изделия). Могут применяться другие единицы изменения для оборудования, изделия или материала, если они закреплены в нормативных документах как единицы измерения для этого оборудования, изделия или материала | Действительное число
33 | Площадь | SURF_AREA | Площадь поверхности в м2 | Действительное число
34 | Объем | VOLUME | Объем оборудования или изделия в м3. Могут применяться другие единицы изменения для оборудования, изделия или материала, если они закреплены в нормативных документах как единицы измерения для этого оборудования, изделия или материала | Действительное число
35 | Угол | ANGLE | Угол в градусах или радианах | Действительное число
36 | Количество | QUANTITY | Атрибут, применяемый для обозначения количества чего-либо. | Целое число
37 | Диаметр условный (Dу) | PIPE_DN | Условный диаметр трубы, арматуры или оборудования в мм, характеризующий пропускную способность трубы, арматуры или оборудования. | Действительное число
38 | Диаметр условный 2 (Dу) | PIPE_DN2 | Условный диаметр трубы 2 (иcпользуется при наличии двух условных диаметров в описании изделия), арматуры или оборудования в мм, характеризующий пропускную способность трубы, арматуры или оборудования. | Действительное число
39 | Наружный диаметр трубопровода | PIPE_DIAM | Наружный диаметр трубопровода | Действительное число
40 | Наружный диаметр трубопровода 2 | PIPE_DIAM2 | Наружный диаметр трубопровода 2 в мм (иcпользуется при наличии двух наружных диаметров в описании изделия) | Действительное число
41 | Толщина стенки трубы | PIPE_TH | Толщина стенки трубы | Действительное число
42 | Толщина стенки трубы 2 | PIPE_TH2 | Толщина стенки трубы 2, мм (иcпользуется при наличии в описании изделия указания двух толщин стенок) | Действительное число
43 | Угол изгиба отвода | PIPE_E_ANGLE | Угол изгиба отвода в градусах | Действительное число
44 | Радиус гиба | RADIUS_BEND | Радиус гиба отвода в мм | Действительное число
45 | Давление условное (PN) | PN | Условное давление, на которое рассчитаны трубы или оборудование, кгс/см2 | Действительное число
46 | Максимальное рабочее давление | PRESS_MAX | Максимальное рабочее давление в оборудовании или емкости, бар | Действительное число
47 | Перепад давления | DP | Перепад давления на клапане, бар | Действительное число
48 | Пропускная способность (Kvs) | FLOW_KVS | Пропускная способность арматуры, м3/час | Действительное число
49 | Диапазон расхода | FLOW_RATE | Диапазон регулирования расхода холодоносителя/теплоносителя, м3/ч. Должно быть указано два значения через тире: минимальное и максимальное. | Строка (текст)
50 | Тепловая мощность | HEAT_POWER | Тепловая мощность, Вт | Действительное число
51 | Число пластин теплообменника | N_PLATES | Число пластин пластинчатого теплообменника | Целое число
52 | Число пластин теплообменника 2 | N_PLATES2 | Число пластин пластинчатого теплообменника (для II ступени) | Целое число
53 | Эффективная площадь теплообменника | EQ_SQUARE | Эффективная площадь теплообменника, м2 | Действительное число
54 | Эффективная площадь теплообменника 2 | EQ_SQUARE2 | Эффективная площадь теплообменника, м2 (для II ступени) | Действительное число
55 | Напор насоса | PUMP_THRUST | Рабочий напор насоса, м | Действительное число
56 | Производительность насоса | PUMP_CPCTY | Производительность или расход насоса, м3/час | Действительное число
57 | Длина штуцера | NOZZLE_LENGTH | Длина штуцера, мм | Действительное число
58 | Площадь поверхности теплообмена | AIR_H_SURFACE_AREA | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Действительное число
59 | Производительность по воздуху | AIR_H_PROD_BY_AIR | Производительность по воздуху, м3/час | Действительное число
60 | Производительность по теплу | AIR_H_PROD_THERMAL | Производительность по теплу, кВт | Действительное число
61 | Тип управляющего сигнала | EL_CONTROL | Параметры управляющего сигнала. Атрибут используется для указания параметров сигнала управления приводами трубопроводной арматуры, магнитных пускателей и прочего оборудования. | Строка (текст)
62 | Толщина изоляции | INSULATION_THICKNESS | Толщина изоляции | Действительное число
63 | Электрическая номинальная мощность | EL_ANOM_PW | Номинальная электрическая мощность (активная), потребляемая оборудованием при его работе, Вт. | Действительное число
64 | Электрическая номинальная реактивная мощность | EL_RNOM_PW | Номинальная электрическая реактивная мощность, квар | Действительное число
65 | Электрическая расчетная мощность | EL_ACALC_PW | Расчетная электрическая мощность (активная), Вт | Действительное число
66 | Номинальное напряжение | EL_VOLTAGE | Номинальное напряжение электрооборудования, В | Действительное число
67 | Номинальный ток | EL_NOM_CUR | Номинальный ток электрооборудования, А. | Действительное число
68 | Расчетный ток | EL_CALC_CUR | Расчетный ток электрооборудования, А. | Действительное число
69 | Количество фаз | EL_PHASE_QTY | Количество фаз кабеля, питающего оборудование | Целое число
70 | Количество кнопок | BUTTON_QTY | Количество кнопок | Целое число
71 | Номинальное напряжение кабеля | CABLE_NVOLT | Номинальное напряжение кабеля, кВ | Действительное число
72 | Число жил кабеля | CABLE_C_QTY | Число жил кабеля или провода | Целое число
73 | Сечение жилы кабеля | CABLE_C_CSEC | Сечение жилы кабеля или провода, мм2 | Действительное число
74 | Внешний диаметр кабеля | CABLE_DIAM | Внешний диаметр кабеля или провода, мм | Действительное число
75 | Радиус изгиба кабеля | CABLE_RADIUS | Радиус изгиба кабеля, указывается количество крат наружного диаметра кабеля | Действительное число
76 | Напряжение короткого замыкания | SHC_VOLTAGE | Напряжение короткого замыкания, % | Целое число
77 | Потери короткого замыкания | SHC_LOSSES | Потери короткого замыкания, Вт | Действительное число
78 | Длина секции | MLENGTH | Длина одной секции лотка, крышки лотка или трубы, мм | Действительное число
79 | Световой поток, лм | LUM_FLUX | Световой поток светильника (световой поток источника света светильника, помноженный на КПД светильника), лм | Действительное число
80 | Коэффициент мощности | EL_PF | Коэффициент мощности электрооборудования, о.е. | Действительное число
81 | Назначение освещения | LIGHT_PP | Назначение освещения. Значение атрибута должно содержать описание назначения освещения: «Рабочее», «Аварийное», «Дежурное», «Охранное» (без кавычек). В случае применения светильника для нескольких целей необходимо указывать значения через точку с запятой | Строка (текст)
82 | Частота вращения | FRQ_ROTATION | Частота вращения двигателя, об/мин | Целое число
83 | КПД | EFFICIENCY | КПД, о.е. | Действительное число
84 | Автор задания | TASK_AUTHOR | Автор строительного задания | Строка (текст)
85 | Исполнитель по заданию | TASK_USER | Исполнитель строительного задания от автора задания | Строка (текст)